## Sheet1
NR_OS | Tipo de Equipamento | IP | ΔI | Pi1/Vn | PD | ΔTan δ | Tang δ (h) | Tan δ | H | Grau de Envelhecimento GEI (Anos) | GEI - Referência | Avaliação Global | Avaliação Global - Referência | Grau de Deterioração (D10) | D10 - Referência | Grau de Contaminação (D20) | D20 - Referência | Máquina - Cliente | Máquina - Planta | Máquina - Setor | Máquina - Tag/No de Série | Máquina - Tipo do Equipamento | Máquina - Tipo de Diagnose | Máquina - Tipo de Serviço | Máquina - Nome | Máquina - Data de Instalação | Máquina - Número de Saídas | Máquina - Número de Polos | Máquina - Rotação (RPM) | Máquina - Potência | Máquina - Potência Unidade | Máquina - Frequência (Hz) | Máquina - Tensão Estator (V) | Máquina - Corrente Estator (A) | Máquina - Tensão Excitação (Vcc) | Máquina - Corrente Excitação (Acc) | Máquina - Tensão PMG (V) | Máquina - Corrente PMG (A) | Máquina - Fabricante | Máquina - Tipo | Máquina - Modelo | Máquina - Número de Série | Máquina - Ligação [Y/∆] | Máquina - Carcaça | Máquina - Fabricado em | Máquina - Grau de Proteção (IP) | Máquina - Rendimento (%) | Máquina - Fator de Serviço | Máquina - Fator de Potência | Máquina - Fator de Potência Unidade | Máquina - Regime | Máquina - Classe Isol [A,B,F,H] | Máquina - ∆T (°C)
20660B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,71 | 0,64 | 0,57 | 24070 | 0,507 | 0,021 | 1,861 | 10,536 | 16 | <= Tempo de Operação | 3,97 | Quadrante Bom | 1,58 | > 0 | 2,39 | > 0 | BRASKEM SA (1C03453 - 3614) | DUQUE DE CAXIAS/RJ | DUQUE DE CAXIAS/RJ | MA-2501B (D 06 314 108 01) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1791 | 8214 | kW | 60 | 13200 | 429 |  |  |  |  | SIEMENS | 1 TZ 1529‐8AN 02‐Z |  | D 06 314 108 01 | Y |  | 15/9/2006 | 55 |  |  | 0,86 |  | S1 | F
20616B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 1,65 | 0,49 | 0,57 | 1570 | 0,02 | 0,09 | 0,78 | 15 | 7 | <= Tempo de Operação | 3,83 | Quadrante Bom | 2,99 | > 0 | 0,84 | > 0 | BRASKEM SA (1C04329 - 17741) | TRIUNFO/RS | PE6 | T407.1 (1004470708) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 4 | 1782 | 220 | kW | 60 | 4160 | 38,7 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1004470708 | Y |  | 7/5/2009 | 55 | 94 | 1 | 0,84 | cos φ | S1 | F | 80
18307B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 1,45 | 1,02 | 0,57 | 13460 | 0,73 | 0,05 | 2,48 | 23,717 | 11 | <= Tempo de Operação | 0,99 | Quadrante Bom | 1,12 | > 0 | -0,13 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC 3605 D (N‐D4137878752010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3582 | 1119 | kW | 60 | 13800 | 56 |  |  |  |  | SIEMENS |  | 1R 500‐2JE90‐ZQ | N‐D4137878752010001 | Y |  | 23/10/2013 | 55 | 93,6 | 1,15 | 0,9 | cos φ | S1 | F
21098AB | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,98 | 0,12 | 0,57 | 2146 | 0,29 | 0,01 | 1,56 | 7,055 | 5 | <= Tempo de Operação | 5,42 | Quadrante Bom | 3,13 | > 0 | 2,29 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | R001-Reserva bomba Torre TG (1013236563) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1189 | 515 | kW | 60 | 4000 | 92 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1013236563 | Y | 400 C/D/E | 11/9/2011 | 55 | 95,1 | 1 | 0,85 | cos φ | S1 | F | 80
21098B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,16 | 2,56 | 0,62 | 3189 | 1,65 | 0,23 | 4,68 | 5,183 | 14 | <= Tempo de Operação | 2,29 | Quadrante Bom | 0,87 | > 0 | 1,42 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-24-001-M (1012988194) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1186 | 450 | kW | 60 | 4000 | 79,5 |  |  |  |  | WEG | HGF |  | 1012988194 | Y |  | 16/8/2011 | 55 |  |  | 0,86 | cos φ | S1 | F | 80
17736B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,55 | 0,82 | 0,57 | 722 | 0,196 | 0,031 | 0,789 | 1,34 | 5 | <= Tempo de Operação | 5,55 | Quadrante Bom | 2,88 | > 0 | 2,67 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | MOTOR RESERVA 1 (1098304713) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1196 | 1700 | kW | 60 | 4000 | 298 |  |  |  |  | WEF |  | HGF | 1098304713 | Y |  | 23/5/2024 | 55 | 96,9 | 1 | 0,85 |  | S1 | F | 80
17959B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 8,57 | 0,59 | 0,57 | 1635 | 0,32 | 0,01 | 1,33 | 2,644 | 6 | <= Tempo de Operação | 5,94 | Quadrante Bom | 2,84 | > 0 | 3,1 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3411-26-001-F (1017084777) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1189 | 515 | kW | 60 | 4000 | 92 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1017084777 | Y | 400 C/D/E | 6/8/2012 | 55 | 95 | 1 |  |  | S1 | F | 80
20795B | Gerador Síncrono Escovado | 5,01 | 0,91 | 0,57 | 2945 | 0,35 | 0,03 | 1,32 | 4,058 | 9 | <= Tempo de Operação | 4,66 | Quadrante Bom | 2,19 | > 0 | 2,47 | > 0 | TERMO NORTE ENERGIA SA (1C02722 - 3025) | UHE PIMENTAL | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG02 (G462) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Campo |  |  | 6 | 72 | 100 | 40900 | kVA | 60 | 13800 | 1711,1 | 219,4 | 1023,7 |  |  | ANDRITZ HYDRO INEPAR | ATI |  | G462 | Y |  | 1/1/2013 |  |  |  | 0,95 | cos φ | S1 | F | 85
21192B | Motor Síncrono Brushless | 4,19 | 0,42 | 0,57 | 303 | 0,31 | 0,08 | 2,61 | 12,75 | 6 | <= Tempo de Operação | 3,46 | Quadrante Bom | 2,76 | > 0 | 0,7 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | M-C-624003C (E06376MA) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 14 | 514 | 950 | HP | 60 | 4000 | 109 | 85 | 69 |  |  | TOSHIBA | MAST |  | E06376MA | ∆ |  | 1/8/1977 |  |  |  | 1 |  | CONTÍNUO | B | 90
21143B | Motor Síncrono Escovado | 4,9 | 2,9 | 0,15 | 61800 | 0,537 | 0,1 | 1,342 | 7,2 | 23 | <= Tempo de Operação | 2,49 | Quadrante Bom | -1,42 | > 0 | 3,91 | > 0 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (1C02854 - 3087) | VOLTA REDONDA/RJ | - | CP201 (SP12239) | Motor Síncrono Escovado | Comum | Campo |  |  | 6 | 6 | 1200 | 19500 | kVA | 60 | 13200 | 870 |  |  |  |  | BBC | MAhf.145/145/6 |  | SP12239 | Y |  | 1/1/1969 |  |  |  | 1 | cos φ | CONTÍNUO | F | 80
16411B | Gerador Síncrono Escovado | 4,54 | 1,72 | 0,43 | 7263 | 0,344 | 0,046 | 1,204 | 2,753 | 12 | <= Tempo de Operação | 4,13 | Quadrante Bom | 0,99 | > 0 | 3,14 | > 0 | MONTE SERRAT ENERGETICA SA (1C05989 - 5698) | COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG-1 (TBTG 0107) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Campo |  |  | 6 | 12 | 600 | 14150 | kVA | 60 | 6900 | 1184 | 115 | 550 |  |  | ALSTOM |  | SOH 187/80/12 | TBTG 0107 | Y |  | 1/1/2007 | 23 |  |  | 0,95 | cos φ |  | F
16415B | Gerador Síncrono Brushless | 4,91 | 0,95 | 0,57 | 24060 | 0,318 | 0,05 | 1,21 | 4,234 | 14 | <= Tempo de Operação | 4,21 | Quadrante Bom | 1,43 | > 0 | 2,78 | > 0 | SAO SIMAO ENERGIA SA (1C03237 - 3404) | ALEGRE/ES | Núcleo Espírito Santo | UG2 (TBTG0118) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 16 | 450 | 15000 | kVA | 60 |  |  | 194 | 472 | 0 | 0 | ALSTOM |  | SOH 288/50/16 | TBTG0118 | Y |  | 1/8/2007 | 23 |  | 1 | 0,9 |  | S1 | F | 85
17714B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,2 | 1,41 | 0,57 | 3325 | 0,24 | 0,05 | 2,75 | 12,015 | 10 | <= Tempo de Operação | 3,37 | Quadrante Bom | 1,84 | > 0 | 1,53 | > 0 | ARCELORMITTAL BRASIL SA (1C00080 - 751) | JOÃO MONLEVADE/MG | SINTERIZAÇÃO | RESERVA (F-2002) (DAH 285001034) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 6 | 8 | 890 | 1350 | kW | 60 | 6600 | 145 |  |  |  |  | GE |  |  | DAH 285001034 | Y |  | 2/4/2007 |  |  | 1 | 0,86 |  | CONTÍNUO | F | 80
16355B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,32 | 4,5 | 0,57 | 19400 | 0,291 | 0,06 | 1,017 | 2,316 | 13 | <= Tempo de Operação | 3,89 | Quadrante Bom | 1,04 | > 0 | 2,85 | > 0 | ARCELORMITTAL BRASIL SA (1C00080 - 751) | JOÃO MONLEVADE/MG | ACIARIA | LA4-B (NONB81326488030001/2011) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1194 | 1500 | kW | 60 | 6600 | 154 |  |  |  |  | SIEMENS |  | MOT1LA45646DN10 | NONB81326488030001/2011 | Y | [5 empty] | 0,88 |  |  | H
20941B | Gerador Síncrono Brushless | 4,69 | 2,55 | 0,51 | 17000 | 1,925 | 0,457 | 4,725 | 13,241 | 17 | <= Tempo de Operação | 0,62 | Quadrante Bom | -0,39 | > 0 | 1,01 | > 0 | HIDRELETRICA CACHOEIRAO SA (1C04899 - 4698) | POCRANE/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG02 (GBH 227001531) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo
18318B | Gerador Síncrono Brushless | 1,64 | 1,33 | 0,57 | 4649 | 0,669 | 0,132 | 1,53 | 7,25 | 9 | <= Tempo de Operação | 2,35 | Quadrante Bom | 1,27 | > 0 | 1,08 | > 0 | USINA CERRADAO LTDA (1C05288 - 5072) | FRUTAL/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG02 (1019115248) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 37500 | kVA | 60 | 13800 | 1569 |  |  |  |  | WEG |  | ST40-11X04PV | 1019115248 | Y |  | 1/7/2013 | 54 | 97,8 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
18380B | Gerador Síncrono Brushless | 3,74 | 0,62 | 0,57 | 90386 | 0,36 | 0,05 | 1,51 | 7,939 | 9 | <= Tempo de Operação | 3,58 | Quadrante Bom | 1,05 | > 0 | 2,53 | > 0 | COLOMBO AGROINDUSTRIA S.A (1C07871 - 6285) | SANTA ALBERTINA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG02 (1017062605) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 31250 | kVA | 60 | 13800 | 1307 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 1120 | 1017062605 | Y |  | 1/11/2012 | 54 |  |  | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
18355B | Gerador Síncrono Brushless | 5,17 | 0,87 | 0,57 | 40309 | 0,61 | 0,09 | 1,38 | 7,284 | 11 | <= Tempo de Operação | 3,29 | Quadrante Bom | 0,97 | > 0 | 2,32 | > 0 | FERRARI AGROINDUSTRIA SA (1C03738 - 3734) | PORTO FERREIRA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG05 (1025508483) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 18750 | kVA | 60 | 13800 | 784,4 | 337 | 270,1 | 170 | 70 | WEG |  | ST40 1000 | 1025508483 | Y |  | 30/10/2014 | 54 | 98,1 | 1 | 1 | cos φ | S1 | F | 80
18402B | Motor Síncrono Brushless | 3,57 | 0,21 | 0,57 | 1260 | 0,327 | 0,017 | 0,855 | 19,518 | 7 | <= Tempo de Operação | 3,72 | Quadrante Bom | 3,03 | > 0 | 0,69 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | PIR-02-04-A (A9501) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 3 | 16 | 450 | 865 | HP | 60 | 4000 | 98 | 110 | 78 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A9501 | Y | [5 empty] | 1 |  | CONTÍNUO | F | 80
18057B | Gerador Síncrono Brushless | 1,53 | 0,61 | 0,57 | 2767 | 0,28 | 0,04 | 1,48 | 3,618 | 8 | <= Tempo de Operação | 3,97 | Quadrante Bom | 2,17 | > 0 | 1,8 | > 0 | AMG MINERACAO SA (1C01494 - 2132) | SÃO JOÃO DEL REI/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG03 (98876) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 0 | 800 | 768 | kVA | 60 | 6600 | 67,2 | 124 | 51 |  |  | TOSHIBA | GALT |  | 98876 |  |  | 1/10/1971 |  |  |  | 0,8 | cos φ | CONTÍNUO
17738B | Gerador Síncrono Brushless | 7,13 | 0,93 | 0,57 | 13560 | 0,256 | 0,021 | 0,899 | 2,622 | 7 | <= Tempo de Operação | 5,27 | Quadrante Bom | 1,95 | > 0 | 3,32 | > 0 | KLABIN SA (1C05838 - 5560) | UNIDADE PUMA ORTIGUEIRA/PR | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG02 (30560802) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 2 | 3600 | 206250 | kVA | 60 | [6 empty] | SIEMENS | SGEN6-100A-2P |  | 30560802 | Y |  | 5/1/2015 | 54 |  |  | 0,8 |  | S1 | F | 80
17565B | Gerador Síncrono Escovado | 1,4 | 1,3 | 0,57 | 6376 | 0,44 | 0,06 | 1,68 | 2,058 | 10 | <= Tempo de Operação | 3,35 | Quadrante Bom | 1,45 | > 0 | 1,9 | > 0 | AXIA ENERGIA NORDESTE (1C04310 - 4126) | UHE PAULO AFONSO II | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG04 (105171-1) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Campo |  |  | 6 | 36 | 200 | 69520 | kVA | 60 |  |  | 250 | 1360 |  |  | ALSTOM | VEFKW |  | 105171-1 | Y | [5 empty] | 0,9 |  | CONTÍNUO | F
17640B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 7,07 | 1,29 | 0,57 | 3969 | 1,075 | 0,017 | 1,955 | 6,076 | 8 | <= Tempo de Operação | 4,29 | Quadrante Bom | 1,81 | > 0 | 2,48 | > 0 | CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA (1C02276 - 2633) | SOBRADINHO/DF | MOENDA | N3M03M1 (60903 12 97) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1194 | 3600 | kW | 60 | 6600 | 376 |  |  |  |  | WEG |  | MAF-700 | 60903 12 97 | Y |  | 1/12/1997 | 55 |  | 1 | 0,87 |  | S1 | F | 80
16481B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,27 | 0,24 | 0,45 | 54004 | 0,238 | 0,016 | 1,128 | 0,659 | 15 | <= Tempo de Operação | 5,55 | Quadrante Bom | 1,39 | > 0 | 4,16 | > 0 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | E6-538 (171420 04 08) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 10 | 715 | 1400 | kW | 60 | 6600 | 155,3 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 630B | 171420 04 08 | Y |  | 1/4/2008 | 55 | 96,2 | 1 | 0,82 |  | S1 | F | 80
17584B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,71 | 0,28 | 0,57 | 2740 | 0,203 | 0,03 | 1,569 | 2,373 | 5 | <= Tempo de Operação | 5,17 | Quadrante Bom | 2,63 | > 0 | 2,54 | > 0 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | BC 201 M2 (NC65010007010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1185 | 315 | kW | 60 | 6600 | 35,5 |  |  |  |  | SIEMENS |  |  | NC65010007010001 | Y |  |  | 55 |  |  | 0,82 |  |  | F | 40
17474B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,94 | 0,27 | 0,57 | 2057 | 0,191 | 0,082 | 0,906 | 6,076 | 6 | <= Tempo de Operação | 4,79 | Quadrante Bom | 2,63 | > 0 | 2,16 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | REGAP | DIESEL | 306-MK-02A (1004226121 05 09) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 16 | 447 | 475 | kW | 60 | 4000 | 106,4 |  |  |  |  | WEG | EX-A II T3 | HGF 560B | 1004226121 05 09 | Y |  | 4/5/2009 | 55 |  | 1 | 0,68 |  | S1 | F | 80
17128B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,76 | 1,05 | 0,57 | 6109 | 0,904 | 0,113 | 2,12 | 4,884 | 15 | <= Tempo de Operação | 3,33 | Quadrante Bom | 1,28 | > 0 | 2,05 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 F (N‐D41378751010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3582 | 1119 | kW | 60 | 13800 | 56 |  |  |  |  | SIEMENS |  | 1R 500‐2JE90‐ZQ | N‐D41378751010001 | Y |  | 2/10/2013 | 55 | 93,6 | 1,15 | 0,9 |  | S1 | F
16611B | Motor Síncrono Brushless | 4,88 | 0,96 | 0,57 | 13409 | 0,68 | 0,07 | 1,52 | 7,342 | 12 | <= Tempo de Operação | 3,38 | Quadrante Bom | 1,29 | > 0 | 2,09 | > 0 | B. O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA (1C04750 - 4552) | ARAPOTI/PR | GERAÇÃO | A10206 (A10206) | Motor Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 18000 | kW | 60 |  |  | 110 | 485 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A10206 | Y |  | 3/4/1991 |  |  | 1 | 1 |  | CONTÍNUO | F | 90
16822B | Gerador Síncrono Brushless | 2,78 | 0,53 | 0,57 | 19900 | 1,92 | 0,2 | 3,31 | 8,097 | 15 | <= Tempo de Operação | 1,84 | Quadrante Bom | 0,57 | > 0 | 1,27 | > 0 | CERPA CENTRAL ENERGETICA RIO PARDO S/A (1C05374 - 5157) | BURITIZAL/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG02 (LDH227001694) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 25000 | kVA | 60 |  |  | 62,5 | 960 | 106 | 3,8 | GE | ATB | 271R743 | LDH227001694 | Y | 9164 | 1/11/2010 | 54 | 97,5 | 1 | 0,8 |  | CONTÍNUO | F | 80
16716B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,05 | 2,4 | 0,6 | 5806 | 2,16 | 0,04 | 3,92 | 19,928 | 14 | <= Tempo de Operação | 1,2 | Quadrante Bom | 0,97 | > 0 | 0,23 | > 0 | GERDAU ACOMINAS SA (1C00064 - 735) | OURO BRANCO/MG | SINTERIZAÇÃO I | DESPOEIRAMENTO A (1002142669 10 08) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 6 | 8 | 893 | 2300 | kW | 60 | 4160 | 379,4 |  |  |  |  | WEG |  | MGW 560A | 1002142669 10 08 | Y |  | 6/10/2008 | 55 | 96,7 | 1 | 0,87 |  | S1 | F | 80
17028B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 5,51 | 3,1 | 0,38 | 1015 | 1,267 | 0,699 | 7,481 | 1,849 | 19 | <= Tempo de Operação | 1,61 | Quadrante Bom | -0,41 | > 0 | 2,02 | > 0 | COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO (1C02454 - 2809) | ARAXÁ/MG | METALURGIA | MH-02 (169537 10 07) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1189 | 1500 | CV | 60 | 4000 | 194,4 |  |  |  |  | WEG |  | MAF5000 | 169537 10 07 | Y |  | 1/10/2007 | 55 | 95,3 | 1 | 0,86 |  | S1 | F | 80
16878B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 2,02 | 1,56 | 0,57 | 5840 | 0,241 | 0,02 | 1,652 | 1,84 | 6 | <= Tempo de Operação | 4,44 | Quadrante Bom | 1,89 | > 0 | 2,55 | > 0 | SIDERURGICA NORTE BRASIL SA (1C02630 - 2934) | MARABÁ/PA | ACIARIA | TZ J0146111W-01 (TZ J0146111W-01) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 12 | 590 | 2250 | kW | 60 | 4160 | 413 |  |  |  |  | TECO | AECU |  | TZ J0146111W-01 | Y |  |  |  | 95,8 | 1,1 | 0,79 |  |  | B
17041B | Motor Síncrono Escovado | 1,13 | 1 | 0,57 | 27800 | 0,418 | 0,528 | 7,536 | 2,075 | 15 | <= Tempo de Operação | 1,42 | Quadrante Bom | -0,06 | > 0 | 1,48 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | M-C-624003B (A-4645) | Motor Síncrono Escovado | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 14 | 514 | 950 | HP | 60 | 4000 | 189 | 85 | 69 |  |  | TOSHIBA | MAST |  | A-4645 | ∆ |  |  |  |  | 0 | 1 |  | CONTÍNUO | B
16408B | Gerador Síncrono Brushless | 6,32 | 2,48 | 0,14 | 2115 | 0,797 | 0,075 | 2,14 | 5,674 | 17 | <= Tempo de Operação | 3,02 | Quadrante Bom | -0,46 | > 0 | 3,48 | > 0 | IRARA ENERGETICA S/A (1C05335 - 5119) | APARECIDO DO RIO DOCE/GO | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG 03 (161784) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 20 | 360 | 11110 | kVA | 60 | 13800 | 471,9 |  |  |  |  | WEG |  | SSD 1800 | 161784 | Y |  | 4/6/2007 | 23 | 97 |  | 0,9 | cos φ | S1 | F | 80
21761C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 5,26 | 0,81 | 0,57 | 16322 | 0,59 | 0,12 | 1,42 | 3,086 | 8 | <= Tempo de Operação | 3,66 | Quadrante Bom | 1,2 | > 0 | 2,46 | > 0 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | MT-00429 (A-6942) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 14 | 510 | 1750 | kW | 60 | 6600 | 201 |  |  |  |  | TOSHIBA |  | MIMT | A-6942 | Y |  | 9/7/1990 |  |  | 1 |  |  | Contínuo | F | 80
21764C | Gerador Síncrono Brushless | 3,12 | 4,08 | 0,43 | 63545 | 2,447 | 0,512 | 5,433 | 7,212 | 22 | <= Tempo de Operação | 0,4 | Quadrante Bom | -1,5 | > 0 | 1,9 | > 0 | FERRARI AGROINDUSTRIA SA (1C03738 - 3734) | PORTO FERREIRA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG03 (JBH 227001561) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 28125 | kVA | 60 | 13800 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE | ATB | 271R666G1 | JBH 227001561 | Y | 9014 | 1/9/2008 | 54 | 97,7 | 1 | 0,8 | cos φ | CONTÍNUO | F | 80
21634C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 5,23 | 0,6 | 0,57 | 1942 | 0,218 | 0,069 | 2,243 | 2,885 | 6 | <= Tempo de Operação | 4,62 | Quadrante Bom | 2,27 | > 0 | 2,35 | > 0 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | MT-00435 (SP9078) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 3 | 12 | 592 | 1625 | CV | 60 | 6600 | 132 |  |  |  |  | BBC |  | SOMG710GA12 | SP9078 | Y |  | 7/3/1977 | 23 |  | 1 | 0,825 |  | S1 | F | 80
21571C | Gerador Síncrono Brushless | 2,94 | 1,7 | 0,57 | 18700 | 1,032 | 0,088 | 1,809 | 0,01 | 11 | <= Tempo de Operação | 3,26 | Quadrante Bom | 0,78 | > 0 | 2,48 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TG02 (10237007704) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 62500 | kVA | 60 | 13800 | 2615 |  |  |  |  | WEG |  | ST40 12002 BV | 10237007704 | Y |  | 24/6/2014 | 54 | 96,5 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | B | 80
21572C | Gerador Síncrono Brushless | 2,19 | 2,82 | 0,4 | 4760 | 1,07 | 0,06 | 2,26 | 8,224 | 16 | <= Tempo de Operação | 2,2 | Quadrante Bom | 0,29 | > 0 | 1,91 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO SA (1C06727 - 16730) | SANTA LUZIA | GERAÇÃO | TG03 (1012271176) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 62500 | kVA | 60 | 13800 | 2615 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 1250 | 1012271176 | Y |  | 3/10/2011 | 54 | 98 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21147C | Gerador Síncrono Brushless | 1,05 | 0,93 | 0,57 | 5140 | 0,738 | 0,121 | 2,432 | 14 | 14 | <= Tempo de Operação | 1,38 | Quadrante Bom | 1,2 | > 0 | 0,18 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. (17643) | USINA RIO CLARO/URC | GERAÇÃO | TG03 (1003955646) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 62500 | kVA | 60 | 13800 | 2615 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 1250 | 1003955646 | Y |  | 4/5/2009 | 54 | 98 |  | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21422C | Gerador Síncrono Brushless | 4,61 | 0,81 | 0,57 | 98800 | 0,524 | 0,107 | 1,44 | 6,249 | 14 | <= Tempo de Operação | 3,23 | Quadrante Bom | 0,69 | > 0 | 2,54 | > 0 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA (1C03826 - 3820) | PARAGUAÇU PAULISTA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA (CASA DE FORCA) | TG03 (SP 16912) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 7500 | kVA | 60 | 13800 | 314 |  |  |  |  | BBC |  | WGWGh 600 Eb4 | SP 16912 | Y |  | 2/2/1988 | 54 |  |  | 0,8 | cos φ | CONTÍNUO | F | 80
21323C | Gerador Síncrono Brushless | 2,98 | 0,8 | 0,57 | 192000 | 0,678 | 0,158 | 1,884 | 5,607 | 16 | <= Tempo de Operação | 2,58 | Quadrante Bom | 0,23 | > 0 | 2,35 | > 0 | USINA SAO LUIZ S A (1C07020 - 6238) | PIRASSUNUNGA/SP | COGERAÇÃO | TG04 (1003779371) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 25000 | kVA | 60 | 13800 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEG |  | SPW 1120 | 1003779371 | Y |  | 1/2/2009 | 54 | 97,6 |  | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21149C | Gerador Síncrono Brushless | 5,05 | 1,17 | 0,57 | 40300 | 0,982 | 0,274 | 2,038 | 7,847 | 13 | <= Tempo de Operação | 2,26 | Quadrante Bom | 0,42 | > 0 | 1,84 | > 0 | PEDRA AGROINDUSTRIAL SA (1C04536 - 4348) | BURITIZAL ‐ SP | USINA BURITI | TG-03 (MJH 227002073) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 31250 | kVA | 60 | 13800 | 1307 |  |  |  |  | GE | ATB | 271R866 | MJH 227002073 | Y | 9074 | 2/12/2015 |  | 97,7 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21383C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,62 | 0,009 | 0,57 | 92700 | 0,04 | 0,07 | 1,66 | 12,471 | 11 | <= Tempo de Operação | 5,32 | Quadrante Bom | 2,77 | > 0 | 2,55 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04858 - 4657) | UNIVALEM - VALPARAÍSO/SP | GERAÇÃO ENERGIA | M28 (1011671805 06 11) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3582 | 2000 | CV | 60 | 13800 | 71,88 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 50OE | 1011671805 06 11 | Y | 500 | 1/6/2011 | 55 |  |  | 0,9 | cos φ | S1 | F | 80
17964C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 2,21 | 0,16 | 0,57 | 180 | 0,1 | 0,03 | 2,32 | 5,876 | 7 | <= Tempo de Operação | 5,11 | Quadrante Bom | 3,7 | > 0 | 1,41 | > 0 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | 50MP202 (RESERVA) (27177-4/1998) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 6 | 1190 | 500 | kW | 60 | 4000 | 90 |  |  |  |  | SIEMENS |  |  | 27177-4/1998 | Y |  | 1/12/1998 | [5 empty] | S1
20617C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 9,88 | 0,31 | 0,57 | 1390 | 0,37 | 0,07 | 1,06 | 3,477 | 6 | <= Tempo de Operação | 5,04 | Quadrante Bom | 2,6 | > 0 | 2,44 | > 0 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | RS07-MC-301A (1042224240) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 10 | 715 | 500 | kW | 60 | 4000 | 98,6 |  |  |  |  | WEG | Ex nA IIB T3 Gc | HGF | 1042224240 | Y | 450 | 24/1/2018 | 55 | 95,1 | 1 | 0,77 | cos φ | s1 | F | 80
20616C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 1,75 | 0,29 | 0,57 | 21780 | 0,02 | 0,05 | 0,86 | 16,057 | 6 | <= Tempo de Operação | 4 | Quadrante Bom | 2,47 | > 0 | 1,53 | > 0 | BRASKEM SA (1C04329 - 17741) | TRIUNFO/RS | PE6 | T407.3 (1004470705) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 4 | 1782 | 220 | kW | 60 | 4160 | 38,7 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1004470705 | Y |  | 6/5/2009 | 55 | 94 | 1 | 0,84 | cos φ | S1 | F | 80
18307C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,01 | 1,25 | 0,57 | 8620 | 2,26 | 0,03 | 3,66 | 4,995 | 7 | <= Tempo de Operação | 3,41 | Quadrante Bom | 1,05 | > 0 | 2,36 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 C (N.D41378744010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3582 | 1119 | kW | 60 | 13800 | 56 |  |  |  |  | SIEMENS |  | 1R 500‐2JE90‐ZQ | N.D41378744010001 | Y |  | 1/1/2013 | 55 | 93,6 | 1,15 | 0,9 |  | S1 | F
20795C | Gerador Síncrono Escovado | 5,9 | 0,68 | 0,57 | 2851 | 0,3 | 0,03 | 1,1 | 6,042 | 8 | <= Tempo de Operação | 4,73 | Quadrante Bom | 2,36 | > 0 | 2,37 | > 0 | TERMO NORTE ENERGIA SA (1C02722 - 3025) | UHE PIMENTAL | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG03 (G463) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Campo |  |  | 6 | 72 | 100 | 40900 | kVA | 60 | 13800 | 1711,1 | 219,4 | 1023,7 |  |  | ANDRITZ HYDRO INEPAR | ATI |  | G463 | Y |  | 1/1/2013 |  |  |  | 0,95 | cos φ | S1 | F | 85
21098C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,05 | 1,19 | 0,57 | 17090 | 0,205 | 0,044 | 2,511 | 1,695 | 14 | <= Tempo de Operação | 4,45 | Quadrante Bom | 1,47 | > 0 | 2,98 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3651-20-016-M (1013988505 03 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3583 | 1250 | kW | 60 | 4000 | 210,1 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500L | 1013988505 03 12 | Y |  | 1/3/2012 | 55 |  | 1 | 0,89 | cos φ | S1 | F
17959C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 9,09 | 0,23 | 0,57 | 2022 | 0,48 | 0,02 | 1,4 | 2,559 | 5 | <= Tempo de Operação | 5,65 | Quadrante Bom | 2,76 | > 0 | 2,89 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 0101-3411-26-002 (1013256599) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1189 | 515 | kW | 60 | 4000 | 92 |  |  |  |  | WEG | HGF |  | 1013256599 | Y | 400 C/D/E |  | 55 |  | 1 | 86 |  | S1 | F | 80
21098AC | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 1,1 | 1,98 | 0,62 | 11020 | 1,78 | 0,15 | 4,88 | 7,748 | 16 | <= Tempo de Operação | 1,06 | Quadrante Bom | 0,45 | > 0 | 0,61 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | R002-Reserva bomba Torre TG/UTI (1013105542) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1190 | 630 | kW | 60 | 4000 | 111 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1013105542 | Y | 450 | 1/10/2011 | 55 | 95,4 | 1 | 0,86 | cos φ | S1 | F | 80
21192C | Motor Síncrono Brushless | 5 | 0,17 | 0,57 | 11271 | 0,278 | 0,021 | 0,87 | 29,249 | 7 | <= Tempo de Operação | 2,81 | Quadrante Bom | 2,44 | > 0 | 0,37 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | PIR-01-04B (A9502) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 3 | 16 | 450 | 865 | HP | 60 | 4000 | 98 | 110 | 78 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A9502 | Y | [7 empty] | CONTÍNUO | F | 80
20660C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,57 | 2,08 | 0,5 | 1286 | 0,079 | 0,026 | 0,851 | 5,925 | 7 | <= Tempo de Operação | 5,24 | Quadrante Bom | 2,4 | > 0 | 2,84 | > 0 | BRASKEM SA (1C03453 - 3614) | DUQUE DE CAXIAS/RJ | DUQUE DE CAXIAS/RJ | 2KM‐5206 (70372) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 12 | 593 | 830 | kW | 60 | 4000 | 163,3 |  |  |  |  | ASI ROBICON | ET 710 V12 |  | 70372 | Y |  | 18/9/2003 | 55 |  |  |  |  | S1 | F | 80
20528C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 8,76 | 0,82 | 0,57 | 5310 | 0,322 | 0,044 | 1,232 | 0,606 | 13 | <= Tempo de Operação | 5,18 | Quadrante Bom | 2,03 | > 0 | 3,15 | > 0 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | E5-406 (1000900003) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 894 | 9000 | kW | 60 | 6600 | 930 |  |  |  |  | WEG |  | MAW 900A | 1000900003 | Y | 900 | 1/6/2008 |  | 97,3 | 1 | 0,87 | cos φ | S1 | B | 80
20941C | Gerador Síncrono Brushless | 3,88 | 2,53 | 0,14 | 5060 | 1,68 | 0,511 | 3,559 | 15,567 | 19 | <= Tempo de Operação | 0,11 | Quadrante Bom | -1,6 | > 0 | 1,71 | > 0 | HIDRELETRICA CACHOEIRAO SA (1C04899 - 4698) | POCRANE/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG03 (KBH 227001532) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 20 | 360 | 11000 | kVA | 60 | 13800 | 460 |  |  |  |  | GE | A11 | 271R640 | KBH 227001532 | Y | 9437 | 1/10/2008 | 23 | 97,15 | 1 | 0,85 | cos φ | CONTÍNUO | F | 80
18355C | Gerador Síncrono Brushless | 6,07 | 0,92 | 0,57 | 50215 | 0,58 | 0,06 | 2,47 | 5,776 | 14 | <= Tempo de Operação | 3,64 | Quadrante Bom | 0,9 | > 0 | 2,74 | > 0 | FERRARI AGROINDUSTRIA SA (1C03738 - 3734) | PORTO FERREIRA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG02 (161256) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 7500 | kVA | 60 | 13800 | 313,8 | 85,3 | 5,85 |  |  | WEG |  | SPW 710 | 161256 | Y |  | 1/3/2007 | 54 |  | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
18402C | Motor Síncrono Brushless | 8,55 | 1,38 | 0,57 | 533 | 0,52 | 0,22 | 2,24 | 19,518 | 7 | <= Tempo de Operação | 2,14 | Quadrante Bom | 1,97 | > 0 | 0,17 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | PIR-01-04B (A9502) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 3 | 16 | 450 | 865 | HP | 60 | 4000 | 98 | 110 | 78 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A9502 | Y | [7 empty] | CONTÍNUO | F | 80
18057C | Gerador Síncrono Escovado | 3,72 | 0,29 | 0,57 | 3050 | 0,06 | 0,08 | 2,42 | 18,05 | 10 | <= Tempo de Operação | 3,53 | Quadrante Bom | 2,59 | > 0 | 0,94 | > 0 | AMG MINERACAO SA (1C01494 - 2132) | SÃO JOÃO DEL REI/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG02 (817789) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Campo |  |  | 6 | 14 | 514 | 1875 | kVA | 60 | 6600 | 164 | 136 | 115 |  |  | GARBE-LAHMEYER | SMh 14/153-58/60 |  | 817789 |  |  | 1/12/1972 |  |  |  | 0,8 | cos φ | CONTÍNUO | F
17738C | Gerador Síncrono Brushless | 6,86 | 0,58 | 0,57 | 10376 | 0,095 | 0,01 | 0,69 | 2,798 | 3 | <= Tempo de Operação | 6,25 | Quadrante Bom | 2,63 | > 0 | 3,62 | > 0 | KLABIN SA (1C05838 - 5560) | UNIDADE PUMA ORTIGUEIRA/PR | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG03 (31334207) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 2 | 3600 | 168500 | kVA | 60 | [6 empty] | SIEMENS | SGEN6-100A-2P |  | 31334207 | Y |  | 6/1/2020 | 54 |  |  | 0,8 |  | S1 | F | 80
17565C | Gerador Síncrono Escovado | 0,87 | 2,42 | 0,43 | 13100 | 2,48 | 3,79 | 7,07 | 1,786 | 32 | <= Tempo de Operação | -0,87 | Quadrante Bom | -1,65 | > 0 | 0,78 | > 0 | AXIA ENERGIA NORDESTE (1C04310 - 4126) | UHE PAULO AFONSO II | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG09 (S/N°) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Campo |  |  | 6 | 36 | 200 | 80000 | kVA | 60 |  |  | 250 | 880 |  |  | AESA | GS 3314 |  | S/N° | Y |  | 1/6/1965 |  |  |  | 0,95 |  | CONTÍNUO | B | 80
17584C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 2,92 | 0,32 | 0,57 | 984 | 0,131 | 0,018 | 1,261 | 2,326 | 6 | <= Tempo de Operação | 5,58 | Quadrante Bom | 3,16 | > 0 | 2,42 | > 0 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | BC 201 M1 (NW25002531012005) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1191 | 280 | kW | 60 | 6600 | 31,5 |  |  |  |  | SIEMENS |  |  | NW25002531012005 | Y |  |  | 55 |  |  | 0,82 |  |  | F | 40
17474C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,41 | 0,47 | 0,57 | 5528 | 0,247 | 0,06 | 1,144 | 6,076 | 7 | <= Tempo de Operação | 4,53 | Quadrante Bom | 2,14 | > 0 | 2,39 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | REGAP | DIESEL | 306-MK-02B (1004226122 05 09) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 16 | 447 | 475 | kW | 60 | 4000 | 106,4 |  |  |  |  | WEG | EX-NA II T3 | HGF 560B | 1004226122 05 09 | Y |  | 4/5/2009 | 55 |  | 1 | 0,68 |  | S1 | F | 80
17128C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,29 | 1,16 | 0,57 | 4230 | 0,91 | 0,056 | 2,43 | 4,603 | 12 | <= Tempo de Operação | 3,51 | Quadrante Bom | 1,47 | > 0 | 2,04 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 E (N‐D41378750010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3582 | 1119 | kW | 60 | 13800 | 56 |  |  |  |  | SIEMENS |  | 1R 500‐2JE90‐ZQ | N‐D41378750010001 | Y |  | 1/1/2013 | 55 | 93,6 | 1,15 | 0,9 |  | S1 | F
16677C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,48 | 0,45 | 0,57 | 17749 | 0,158 | 0,05 | 1,1 | 8,975 | 10 | <= Tempo de Operação | 4,24 | Quadrante Bom | 1,93 | > 0 | 2,31 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | UNIDADE 206 AREA GASOLINA | 206 MP 03A (1003974192) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3554 | 185 | kW | 60 | 4000 | 31,4 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1003974192 | Y | 315 C/D/E | 20/3/2023 | 55 | 93,4 | 1 | 0,91 |  | S1 | F | 80
17041C | Motor Síncrono Brushless | 1,37 | 1,21 | 0,57 | 3434 | 0,378 | 0,315 | 9,432 | 2,299 | 14 | <= Tempo de Operação | 1,78 | Quadrante Bom | 0,52 | > 0 | 1,26 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | M-C-624003C (E06376MA) | Motor Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 14 | 514 | 950 | HP | 60 | 4000 | 109 | 85 | 69 |  |  | TOSHIBA | MAST |  | E06376MA | ∆ |  | 1/8/1977 |  |  |  | 1 |  | CONTÍNUO | B | 90
16787C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 3,69 | 1,42 | 0,57 | 14600 | 0,99 | 0,08 | 1,77 | 10,334 | 14 | <= Tempo de Operação | 2,52 | Quadrante Bom | 0,97 | > 0 | 1,55 | > 0 | MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO SA (1C04379 - 4193) | ALTO HORIZONTE/GO | MINERAÇÃO | 330 ML 001 - M2 (139825) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 6 | 1195 | 6250 | kW | 60 | 13800 | 302,9 |  |  |  |  | WEG |  | MAF 900A | 139825 | Y | 900 | 1/4/2006 | 55 | 97 | 1 | 0,89 |  | S1 | F | 80
16628C | Gerador Síncrono Brushless | 4,27 | 2,36 | 0,14 | 4890 | 1,86 | 0,33 | 3,85 | 16,873 | 19 | <= Tempo de Operação | 0,22 | Quadrante Bom | -1,51 | > 0 | 1,73 | > 0 | HIDRELETRICA CACHOEIRAO SA (1C04899 - 4698) | POCRANE/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG03 (KBH 227001532) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 20 | 360 | 11000 | kVA | 60 | 13800 | 460 |  |  |  |  | GE | A11 | 271R640 | KBH 227001532 | Y | 9437 | 1/10/2008 | 23 | 97,15 | 1 | 0,85 | cos φ | CONTÍNUO | F | 80
21761D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 3,93 | 5,21 | 0,3 | 25409 | 1,04 | 0,25 | 7,43 | 4,316 | 29 | <= Tempo de Operação | 1,3 | Quadrante Bom | -1,66 | > 0 | 2,96 | > 0 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | MT-00431 (A-8394) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 14 | 510 | 1750 | kW | 60 | 6600 | 207 |  |  |  |  | TOSHIBA | MIMT |  | A-8394 | Y |  | 2/5/1983 |  |  | 1 |  |  | CONTÍNUO | F | 80
21383D | Gerador Síncrono Brushless | 1,7 | 2,75 | 0,4 | 216994 | 1,43 | 0,08 | 2,74 | 5,492 | 19 | <= Tempo de Operação | 1,66 | Quadrante Bom | -1,11 | > 0 | 2,77 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04858 - 4657) | UNIVALEM - VALPARAÍSO/SP | GERAÇÃO ENERGIA | TG03 (1012456433) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 56200 | kVA | 60 | 13800 | 2351 | 103,1 | 13,2 | 183,9 | 10,8 | WEG | - | SPW1250 | 1012456433 | Y | - | 10/10/2011 | 54 | 97,8 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21764D | Gerador Síncrono Brushless | 3,56 | 0,95 | 0,57 | 37907 | 0,646 | 0,081 | 2,159 | 7,349 | 14 | <= Tempo de Operação | 2,98 | Quadrante Bom | 0,86 | > 0 | 2,12 | > 0 | FERRARI AGROINDUSTRIA SA (1C03738 - 3734) | PORTO FERREIRA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG02 (161256) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 7500 | kVA | 60 | 13800 | 313,8 | 85,3 | 5,85 |  |  | WEG |  | SPW 710 | 161256 | Y |  | 1/3/2007 | 54 |  | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21634D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 1,66 | 0,36 | 0,57 | 5770 | 0,105 | 0,037 | 1,776 | 9,339 | 5 | <= Tempo de Operação | 3,99 | Quadrante Bom | 2,35 | > 0 | 1,64 | > 0 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | ME-00256 (A-6941) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 14 | 510 | 1750 | kW | 60 | 6600 | 201 |  |  |  |  | TOSHIBA | M/MT |  | A-6941 | Y |  | 1/9/1980 |  |  | 1 |  |  | S1 | F | 80
21572D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 2,65 | 0,35 | 0,57 | 21780 | 0,37 | 0,06 | 1,45 | 13,339 | 10 | <= Tempo de Operação | 2,98 | Quadrante Bom | 1,57 | > 0 | 1,41 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO SA (1C06727 - 16730) | SANTA LUZIA | GERAÇÃO | BOMBA CALDEIRA 01 (1003521450 03 09) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3576 | 1750 | CV | 60 | 4160 | 206 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 450C | 1003521450 03 09 | Y | 450 | 2/3/2009 | 55 | 95,3 | 1 | 0,91 | cos φ | S1 | F | 80
21571D | Gerador Síncrono Brushless | 4,71 | 0,92 | 0,57 | 97000 | 0,52 | 0,08 | 1,69 | 8,36 | 16 | <= Tempo de Operação | 3,14 | Quadrante Bom | 0,71 | > 0 | 2,43 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TG04 (1009806667) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 15000 | kVA | 60 | 13800 | 627,6 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 900 | 1009806667 | Y |  | 6/2/2006 | 54 | 97,4 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21147D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 1,41 | 1,3 | 0,57 | 37360 | 0,885 | 0,294 | 9,892 | 16 | 17 | <= Tempo de Operação | -0,19 | Quadrante Bom | -0,5 | > 0 | 0,31 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. (17643) | USINA RIO CLARO/URC | GERAÇÃO | MOTOR A (1003521448 03 09) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3576 | 1750 | CV | 60 | 4160 | 206 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 450C | 1003521448 03 09 | Y |  | 2/3/2009 | 55 | 95 | 1 | 0,91 | cos φ | S1 | F | 80
17964D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,67 | 0,19 | 0,57 | 2863 | 0,147 | 0,039 | 0,934 | 22,853 | 8 | <= Tempo de Operação | 3,44 | Quadrante Bom | 2,84 | > 0 | 0,6 | > 0 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | 50MC601 (WMH281000598) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 2 | 3590 | 300 | CV | 60 | 4000 | 33 | [7 empty] | WMH281000598 | Y | 315 | 1/9/1998 |  |  | 1 | 0,9 | cos φ | S1 | F | 80
20617D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,02 | 3,49 | 0,5 | 577 | 0,04 | 0,02 | 1,25 | 1,454 | 6 | <= Tempo de Operação | 5,98 | Quadrante Bom | 2,7 | > 0 | 3,28 | > 0 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | RS07-MC-601 (PSH281000782) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 2 | 3571 | 400 | kW | 60 | 4000 | 43 |  |  |  |  | GEVISA |  | 5K315D4352501 | PSH281000782 | Y |  |  |  |  | 1 | 0,92 | cos φ | S1 | F
20616D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 1,26 | 0,75 | 0,57 | 38776 | 0,19 | 0,11 | 6,48 | 16,83 | 18 | <= Tempo de Operação | 1,38 | Quadrante Bom | 0,63 | > 0 | 0,75 | > 0 | BRASKEM SA (1C04329 - 17741) | TRIUNFO/RS | PE6 | HEM-0328 (SP 44016) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 10 | 711 | 330 | kW | 60 | 4160 | 64 |  |  |  |  | SIEMENS |  | 1RQ7455-10 | SP 44016 | Y |  |  | 55 | 0 |  | 0,76 | cos φ | S1 | F
17128D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,38 | 1,87 | 0,54 | 6739 | 1,471 | 0,061 | 2,514 | 5,7 | 14 | <= Tempo de Operação | 3,19 | Quadrante Bom | 0,94 | > 0 | 2,25 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 D (N.D41378752010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3582 | 1119 | kW | 60 | 13800 | 56 |  |  |  |  | SIEMENS |  | 1R 500‐2JE90‐ZQ | N.D41378752010001 | Y |  | 3/1/2013 | 55 | 93,6 | 1,15 | 0,9 |  | S1 | F
18307D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,43 | 1,2 | 0,57 | 2098 | 0,97 | 0,14 | 7,41 | 6,73 | 13 | <= Tempo de Operação | 2,19 | Quadrante Bom | 0,92 | > 0 | 1,27 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 A (N.D41378747010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3582 | 1119 | kW | 60 | 13800 | 56 |  |  |  |  | SIEMENS |  | 1R 500‐2JE90‐ZQ | N.D41378747010001 | Y |  | 1/1/2013 | 55 | 93,6 | 1,15 | 0,9 |  | S1 | F
21098D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,05 | 0,35 | 0,57 | 3530 | 0,151 | 0,075 | 1,15 | 1,334 | < 5 | <= Tempo de Operação | 5,08 | Quadrante Bom | 2,42 | > 0 | 2,66 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | RESERVA MOTOR NOVO IDF (1098304713) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1196 | 1700 | kW | 60 | 4000 | 298 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1098304713 | Y | 560 | 23/5/2024 | 55 | 96,9 | 1 | 0,85 | cos φ | S1 | F | 80
21098AD | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,55 | 2,89 | 0,62 | 18700 | 3,02 | 0,19 | 4,55 | 11,308 | 16 | <= Tempo de Operação | 1,38 | Quadrante Bom | 0,19 | > 0 | 1,19 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3411-26-005-M (1013105523) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1190 | 630 | kW | 60 | 4000 | 111 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1013105523 | Y | 450 | 1/10/2011 | 55 | 95,4 | 1 | 0,86 | cos φ | S1 | F | 80
20795D | Gerador Síncrono Escovado | 5,05 | 0,96 | 0,57 | 17000 | 0,42 | 0,08 | 1,17 | 3,397 | 9 | <= Tempo de Operação | 3,96 | Quadrante Bom | 1,35 | > 0 | 2,61 | > 0 | TERMO NORTE ENERGIA SA (1C02722 - 3025) | UHE PIMENTAL | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG04 (G464) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Campo |  |  | 6 | 72 | 100 | 40900 | kVA | 60 | 13800 | 1711,1 | 219,4 | 1023,7 |  |  | ANDRITZ HYDRO INEPAR | ATI |  | G464 | Y | [5 empty] | 0,95 | cos φ |  | F | 125
21192D | Motor Síncrono Brushless | 3,57 | 0,27 | 0,57 | 284 | 0,15 | 0,015 | 0,714 | 13,867 | < 5 | <= Tempo de Operação | 4,79 | Quadrante Bom | 3,68 | > 0 | 1,11 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | PIR-03-05-C (A9504) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 3 | 18 | 400 | 1375 | HP | 60 | 4000 |  | 85 | 78 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A9504 | Y | [5 empty] | 1 |  | CONTÍNUO | F | 80
20528D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 8,17 | 0,82 | 0,57 | 45100 | 0,322 | 0,044 | 1,232 | 0,79 | 16 | <= Tempo de Operação | 4,94 | Quadrante Bom | 1,36 | > 0 | 3,58 | > 0 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | E6-539 (171419 04 08) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 10 | 715 | 1400 | kW | 60 | 6600 | 155,3 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 680B | 171419 04 08 | Y |  | 1/4/2008 | 55 | 96,2 | 1 | 0,82 | cos φ | S1 | F | 80
17736D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,95 | 1,12 | 0,57 | 4170 | 0,2 | 0,047 | 0,71 | 1,398 | 5 | <= Tempo de Operação | 5,03 | Quadrante Bom | 2,14 | > 0 | 2,89 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-24-008-M (1098304632) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1196 | 1700 | kW | 60 | 4000 | 298 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1098304632 | Y |  | 22/5/2024 | 55 | 96,9 | 1 | 0,85 | cos φ | S1 | F | 80
17959D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 9,39 | 0,53 | 0,57 | 14741 | 0,44 | 0,17 | 1,84 | 17,849 | 10 | <= Tempo de Operação | 2,6 | Quadrante Bom | 1,37 | > 0 | 1,23 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3608-20-003-M (4611Q21091) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 |  |  |  | kW | 60 | 4160 | 88 |  |  |  |  | CARRIER |  | 02XR-4R7DKS68S | 4611Q21091 | Y
18402D | Motor Síncrono Brushless | 2,98 | 0,51 | 0,57 | 727 | 0,35 | 0,2 | 2,33 | 8,719 | 9 | <= Tempo de Operação | 3 | Quadrante Bom | 2,17 | > 0 | 0,83 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | FUR-06 (A8898) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 16 | 450 | 986 | HP | 60 | 4000 | 193 | 70 | 136 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A8898 | ∆ |  | 1/12/1985 | [5 empty] | CONTINUO | F | 80
17565D | Gerador Síncrono Escovado | 3,31 | 2,17 | 0,54 | 63000 | 1,305 | 0,08 | 2,28 | 2,332 | 23 | <= Tempo de Operação | 2,8 | Quadrante Bom | 0,12 | > 0 | 2,68 | > 0 | AXIA ENERGIA NORDESTE (1C04310 - 4126) | UHE PAULO AFONSO III | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG11 (D6810010902) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Campo |  |  | 6 | 52 | 138,5 | 209000 | kVA | 60 | [6 empty] | SIEMENS |  | 1DH 8151-3WF26-Z | D6810010902 | Y | [5 empty] | 0,95 |  | CONTÍNUO
17584D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 1,35 | 0,32 | 0,57 | 7000 | 0,164 | 0,016 | 1,319 | 2,45 | 7 | <= Tempo de Operação | 4,85 | Quadrante Bom | 2,43 | > 0 | 2,42 | > 0 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | BC 203 M1 (ZY-AN3001080738006000001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1185 | 280 | kW | 60 | 6600 | 31,5 |  |  |  |  | SIEMENS |  |  | ZY-AN3001080738006000001 | Y |  |  | 55 |  |  | 0,82 |  |  | F | 40
17474D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,68 | 0,19 | 0,57 | 17138 | 0,142 | 0,032 | 0,868 | 6,076 | 11 | <= Tempo de Operação | 5,33 | Quadrante Bom | 2,38 | > 0 | 2,95 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | REGAP | DIESEL | 306-MP-02A (1005093198 11 09 09) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3572 | 475 | kW | 60 | 4000 | 58,5 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 355C/D/E | 1005093198 11 09 09 | Y |  | 11/9/2009 | 55 | 93,9 | 1 | 0,92 |  | S1 | F | 80
17041D | Motor Síncrono Escovado | 4,75 | 2,73 | 0,25 | 1169 | 0,22 | 0,236 | 4,518 | 2,986 | 13 | <= Tempo de Operação | 2,98 | Quadrante Bom | 0 | > 0 | 2,98 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | M-C-624003A (A 5213) | Motor Síncrono Escovado | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 14 | 514 | 950 | HP | 60 | 4000 | 189 | 85 | 69 |  |  | TOSHIBA | MAST |  | A 5213 | ∆ |  | 1/11/1977 |  |  |  | 1 |  | CONTÍNUO | B
16787D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 3,62 | 1,1 | 0,57 | 13400 | 1,656 | 0,25 | 2,48 | 10,794 | 15 | <= Tempo de Operação | 1,61 | Quadrante Bom | 0,58 | > 0 | 1,03 | > 0 | MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO SA (1C04379 - 4193) | ALTO HORIZONTE/GO | MINERAÇÃO | 330 ML 001 - M1 (139826 04 06) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 6 | 1195 | 6250 | kW | 60 | 13800 | 302,9 |  |  |  |  | WEG |  | MAF 900A | 139826 04 06 | Y | 900 | 3/4/2006 | 55 | 97 | 1 | 0,89 |  | S1 | F | 80
16677D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,92 | 0,25 | 0,57 | 4530 | 0,126 | 0,056 | 0,928 | 7,822 | 10 | <= Tempo de Operação | 4,96 | Quadrante Bom | 2,61 | > 0 | 2,35 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | UNIDADE 206 AREA GASOLINA | 206 MP 03 B (1003974197) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3554 | 185 | kW | 60 | 4000 | 31,4 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1003974197 | Y | 315 C/D/E | 20/3/2009 | 55 | 93,4 | 1 | 0,91 |  | S1 | F | 80
21634E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 2,73 | 2,41 | 0,61 | 7193 | 2,038 | 0,431 | 3,5 | 4,351 | 17 | <= Tempo de Operação | 1,47 | Quadrante Bom | 0,42 | > 0 | 1,05 | > 0 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | MT-0583 (SPH 284001332) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1185 | 850 | kW | 60 | 6600 | 95,9 |  |  |  |  | GE | M |  | SPH 284001332 | Y |  |  |  | 95,5 | 1 | 0,81 | cos φ | S1 | F | 80
21572E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 9,73 | 0,36 | 0,57 | 40900 | 0,25 | 0,06 | 1,49 | 13,339 | 14 | <= Tempo de Operação | 3,94 | Quadrante Bom | 1,6 | > 0 | 2,34 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO SA (1C06727 - 16730) | SANTA LUZIA | GERAÇÃO | BOMBA CALDEIRA 02 (1007696209 08 10) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3583 | 2300 | CV | 60 | 13800 | 82,31 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 560 | 1007696209 08 10 | Y |  | 8/11/2010 | 55 | 96,8 | 1 | 0,9 | cos φ | S1 | F | 80
21571E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 7,42 | 1,01 | 0,57 | 16700 | 0,601 | 0,046 | 2,201 | 0,01 | 11 | <= Tempo de Operação | 4,57 | Quadrante Bom | 1,32 | > 0 | 3,25 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TAG 1304 DESFIBRADOR (1024187743) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 6 | 1193 | 6500 | CV | 60 | 13800 | 239,1 |  |  |  |  | WEG |  | MAF 710B | 1024187743 | Y |  | 4/8/2014 | 55 |  | 1,15 | 0,87 | cos φ | S1 | F | 80
21147E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,81 | 1,99 | 0,14 | 2400 | 0,032 | 0,125 | 3,515 | 25 | 16 | <= Tempo de Operação | 1,87 | Quadrante Bom | 0,1 | > 0 | 1,77 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. (17643) | USINA RIO CLARO/URC | GERAÇÃO | MOTOR B (007650530 08 10) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3583 | 2300 | CV | 60 | 13800 | 82,31 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 560 | 007650530 08 10 | Y |  | 2/8/2010 | 55 | 96,5 | 1 | 0,9 | cos φ | S1 | F | 80
17964E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 2,34 | 0,36 | 0,57 | 839 | 0,2 | 0,05 | 1,49 | 6,778 | 8 | <= Tempo de Operação | 4,2 | Quadrante Bom | 2,77 | > 0 | 1,43 | > 0 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | 50MP201 (S/N°) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 6 | 1190 | 500 | kW | 60 | 4000 | 90 |  |  |  |  | SIEMENS |  |  | S/N° | Y | [5 empty] | 0,84 | cos φ
20617E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 0,96 | 1,88 | 0,57 | 3970 | 1,16 | 0,36 | 3,33 | 13,459 | 14 | <= Tempo de Operação | 0,32 | Quadrante Bom | 0,59 | > 0 | -0,27 | > 0 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | RS07-MPK-820.1 (287000013) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 6 | 6 | 1185 | 6150 | kW | 60 | 13200 | 325 |  |  |  |  | GE | K | 291R521 | 287000013 | Y |  | 1/8/2010 | 55 | 96,2 | 1 | 0,86 | cos φ | CONTÍNUO | F | 80
20616E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,93 | 0,27 | 0,57 | 21040 | 0,13 | 0,01 | 1,08 | 31,907 | 9 | <= Tempo de Operação | 3,2 | Quadrante Bom | 2,49 | > 0 | 0,71 | > 0 | BRASKEM SA (1C04329 - 17741) | TRIUNFO/RS | PE6 | C241.5 (164197 09 07) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 4 | 1485 | 800 | kW | 60 | 4160 | 131,8 |  |  |  |  | WEG |  | MGI 4500 | 164197 09 07 | Y |  | 3/9/2007 | 55 | 95,7 | 1 | 0,88 | cos φ | S1 | F | 90
18307E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,18 | 1,23 | 0,57 | 8463 | 1,09 | 0,02 | 2,26 | 4,249 | 13 | <= Tempo de Operação | 4,09 | Quadrante Bom | 1,48 | > 0 | 2,61 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 F (N‐D41378751010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3582 | 1119 | kW | 60 | 13800 | 56 |  |  |  |  | SIEMENS |  | 1R 500‐2JE90‐ZQ | N‐D41378751010001 | Y |  | 2/10/2013 | 55 | 93,6 | 1,15 | 0,9 |  | S1 | F
17736E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,61 | 0,31 | 0,57 | 3463 | 0,252 | 0,009 | 0,779 | 2,865 | 5 | <= Tempo de Operação | 6,08 | Quadrante Bom | 2,91 | > 0 | 3,17 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | MOTOR RESERVA 4 (17673327) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3586 | 1120 | kW | 60 | 4000 | 189 |  |  |  |  | WEG |  | W51HD | 17673327 | Y | 450 H/G | 9/5/2024 | 55 | 95,9 | 1 | 0,89 |  | S1 | H | 80
17959E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 11 | 0,46 | 0,57 | 54035 | 0,41 | 0,24 | 1,88 | 17,623 | 14 | <= Tempo de Operação | 2,49 | Quadrante Bom | 0,95 | > 0 | 1,54 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3608-20-002-M (4611Q21092) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 |  |  |  | kW | 60 | 4160 | 88 |  |  |  |  | CARRIER |  | 02XR-4R7DKS68S | 4611Q21092 | Y
21098E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,92 | 3,39 | 0,62 | 51228 | 3,16 | 0,419 | 3,89 | 2,439 | 22 | <= Tempo de Operação | 1,58 | Quadrante Bom | -0,33 | > 0 | 1,91 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3651-20-017-M (1017097212 11 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3583 | 1250 | kW | 60 | 4000 | 210,1 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500L | 1017097212 11 12 | Y | 500 l | 5/11/2012 | 55 |  | 1 | 0,89 | cos φ | S1 | F | 80
21098AE | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,91 | 2,87 | 0,62 | 30074 | 3,086 | 0,361 | 3,81 | 11,439 | 17 | <= Tempo de Operação | 0,71 | Quadrante Bom | -0,09 | > 0 | 0,8 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3411-26-006-M (1016882332) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1190 | 630 | kW | 60 | 4000 | 111 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1016882332 | Y | 450 | 3/9/2012 | 55 |  | 1 | 0,86 | cos φ | S1 | F | 80
20795E | Gerador Síncrono Escovado | 5,39 | 1,02 | 0,57 | 2249 | 0,41 | 0,04 | 1,33 | 4,058 | 8 | <= Tempo de Operação | 4,46 | Quadrante Bom | 2,13 | > 0 | 2,33 | > 0 | TERMO NORTE ENERGIA SA (1C02722 - 3025) | UHE PIMENTAL | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG05 (G465) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Campo |  |  | 6 | 72 | 100 | 40900 | kVA | 60 | 13800 | 1711,1 | 219,4 | 1023,7 |  |  | ANDRITZ HYDRO INEPAR | ATI |  | G465 | Y |  | 1/1/2013 |  |  |  | 0,95 | cos φ | S1 | F | 85
21192E | Motor Síncrono Brushless | 4,66 | 0,14 | 0,57 | 1018 | 0,164 | 0,01 | 0,735 | 14,329 | < 5 | <= Tempo de Operação | 5,16 | Quadrante Bom | 3,57 | > 0 | 1,59 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | PIR-04-05-B (A9503) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 3 | 18 | 450 | 1375 | HP | 60 | 4000 | 155 | 85 | 78 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A9503 | Y | [5 empty] | 1 |  | CONTÍNUO | F | 80
20528E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 11,86 | 0,33 | 0,57 | 8324 | 0,243 | 0,018 | 1,015 | 0,828 | 8 | <= Tempo de Operação | 6,19 | Quadrante Bom | 2,49 | > 0 | 3,7 | > 0 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | E6-537 (1010563052) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 10 | 715 | 1400 | kW | 60 | 6600 | 155,3 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 630A | 1010563052 | Y | 630 | 1/3/2011 | 55 | 96,2 | 1 | 0,82 | cos φ | S1 | F | 80
18402E | Motor Síncrono Brushless | 2,69 | 0,6 | 0,57 | 2290 | 0,877 | 0,012 | 1,54 | 19,533 | 8 | <= Tempo de Operação | 2,88 | Quadrante Bom | 2,28 | > 0 | 0,6 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | CUB-03 (A8934) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 3 | 10 | 720 | 599 | HP | 60 | 4000 | 67,2 | 63 |  |  |  | Toshiba | MALT |  | A8934 |  |  | 1/10/1986 |  |  |  | 1 | cos φ | CONTÍNUO | F
17584E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 1,98 | 0,37 | 0,57 | 395 | 0,177 | 0,017 | 1,254 | 2,4 | 5 | <= Tempo de Operação | 5,25 | Quadrante Bom | 3,3 | > 0 | 1,95 | > 0 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | BC 203 M2 (NW25002531012001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1191 | 280 | kW | 60 | 6600 | 31,5 |  |  |  |  | SIEMENS |  |  | NW25002531012001 |  |  |  | 55 |  |  | 0,82 |  |  | F | 40
17474E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 7,86 | 0,15 | 0,57 | 21527 | 0,093 | 0,014 | 0,881 | 6,076 | 13 | <= Tempo de Operação | 6,12 | Quadrante Bom | 2,71 | > 0 | 3,41 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | REGAP | DIESEL | 306-MP-02B (1005093198 10 02 10) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3572 | 350 | kW | 60 | 4000 | 58,5 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 355C/D/E | 1005093198 10 02 10 | Y |  | 10/2/2010 | 55 | 93,9 | 1 | 0,92 |  | S1 | F | 80
17128E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 12,24 | 0,83 | 0,57 | 7706 | 1,49 | 0,026 | 2,689 | 6,504 | 5 | <= Tempo de Operação | 4,21 | Quadrante Bom | 1,52 | > 0 | 2,69 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 C (N.D41378744010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3582 | 1119 | kW | 60 | 13800 | 56 |  |  |  |  | SIEMENS |  | 1R 500‐2JE90‐ZQ | N.D41378744010001 | Y |  | 1/1/2013 | 55 | 93,6 | 1,15 | 0,9 |  | S1 | F
17041E | Motor Síncrono Brushless | 1,82 | 2,89 | 0,5 | 64179 | 0,824 | 1,457 | 9,582 | 2,075 | 23 | <= Tempo de Operação | 0,25 | Quadrante Bom | -1,52 | > 0 | 1,77 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | FUR-06 (A8898) | Motor Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 16 | 450 | 986 | HP | 60 | 4000 | 193 | 70 | 136 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A8898 | ∆ |  | 1/12/1985 | [5 empty] | CONTINUO | F | 80
16787E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 1,75 | 0,81 | 0,57 | 3298 | 0,537 | 0,082 | 1,31 | 0,01 | 11 | <= Tempo de Operação | 3,66 | Quadrante Bom | 1,72 | > 0 | 1,94 | > 0 | MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO SA (1C04379 - 4193) | ALTO HORIZONTE/GO | MINERAÇÃO | 330 ML 001 - M2 (Reserva) (139420 04/06) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 6 | 1195 | 6250 | kW | 60 | 13800 | 302,9 |  |  |  |  | WEG |  | MAF 900A | 139420 04/06 | Y | 900 | 3/4/2006 | 55 | 97 | 1 | 0,89 |  | S1 | F | 80
16677E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,95 | 0,27 | 0,57 | 1351 | 0,076 | 0,008 | 0,854 | 7,728 | 7 | <= Tempo de Operação | 6,35 | Quadrante Bom | 3,58 | > 0 | 2,77 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | UNIDADE 206 AREA GASOLINA | 206 MP 01 A (1003974119) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1781 | 265 | kW | 60 | 4000 | 47,7 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1003974119 | Y | 315 C/D/E | 20/3/2009 | 55 | 94,3 | 1 | 0,85 |  | S1 | F | 80
21634F | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 1,31 | 2,21 | 0,53 | 16590 | 0,344 | 0,077 | 3,83 | 12,594 | 14 | <= Tempo de Operação | 1,76 | Quadrante Bom | 0,6 | > 0 | 1,16 | > 0 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | ME-0861 (32819 1194) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1187 | 850 | kW | 60 | 6600 | 89,7 |  |  |  |  | WEG |  | KAF 450 E | 32819 1194 | Y |  |  | 54 |  | 1 | 0,87 | cos φ | S1 | F | 80
21572F | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 3,9 | 0,6 | 0,57 | 22390 | 0,38 | 0,05 | 1,54 | 8,689 | 12 | <= Tempo de Operação | 3,63 | Quadrante Bom | 1,48 | > 0 | 2,15 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO SA (1C06727 - 16730) | SANTA LUZIA | GERAÇÃO | PICADOR (1003816825 03 09) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 6 | 1193 | 3750 | CV | 60 | 13800 | 138,8 |  |  |  |  | WEG |  | MAF 710B | 1003816825 03 09 | Y |  | 2/3/2009 | 55 | 95,6 | 1,15 | 0,87 | cos φ | S1 | F
21571F | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 6,96 | 1,2 | 0,57 | 5080 | 0,69 | 0,047 | 1,868 | 0,01 | 11 | <= Tempo de Operação | 4,55 | Quadrante Bom | 1,63 | > 0 | 2,92 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TAG 1305 (1024111284) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 6 | 1193 | 6500 | CV | 60 | 13800 | 239,1 |  |  |  |  | WEG |  | MAF 710B | 1024111284 | Y |  | 4/8/2014 | 55 | 96,2 | 1,15 | 0,87 | cos φ | S1 | F | 80
21147F | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 2,77 | 2,52 | 0,14 | 29700 | 0,228 | 0,11 | 2,544 | 22 | 19 | <= Tempo de Operação | 0,96 | Quadrante Bom | -1,17 | > 0 | 2,13 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. (17643) | USINA RIO CLARO/URC | GERAÇÃO | MOTOR C (1003670785 03 09) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 6 | 1192 | 5000 | CV | 60 | 13800 | 182,2 |  |  |  |  | WEG |  | MAF 710B | 1003670785 03 09 | Y |  | 2/3/2009 | 55 | 76 | 1,15 | 0,88 | cos φ | S1 | F | 80
17964F | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 7,47 | 0,19 | 0,57 | 174 | 0,021 | 0,007 | 0,963 | 9,542 | 5 | <= Tempo de Operação | 7,13 | Quadrante Bom | 4,69 | > 0 | 2,44 | > 0 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | 50MEX801.1 (80092476M) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 6 | 1160 | 800 | kW | 60 | 3300 | 175 |  |  |  |  | TOSHIBA | TTKK |  | 80092476M | ∆ |  | 1/6/1998 |  |  |  | 0,875 | cos φ | S1 | F
20617F | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 2,87 | 1,11 | 0,57 | 22272 | 0,54 | 0,13 | 2,96 | 2,613 | 12 | <= Tempo de Operação | 3,06 | Quadrante Bom | 0,81 | > 0 | 2,25 | > 0 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | RS07-MP-670B (SP 25637) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 |  |  | 300 | kW | 60 | 4000 | 53 |  |  |  |  | ABB |  | HKR 355 LC4 | SP 25637 | Y |  |  |  |  | 1 | 0,85 | cos φ | S1 | F
20616F | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,14 | 0,95 | 0,57 | 24140 | 0,64 | 0,3 | 4,09 | 0,457 | 15 | <= Tempo de Operação | 2,72 | Quadrante Bom | 0,47 | > 0 | 2,25 | > 0 | BRASKEM SA (1C04329 - 17741) | TRIUNFO/RS | PE6 | T551.2 (178) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 2 | 3577 | 600 | CV | 60 | 4160 | 72,7 |  |  |  |  | VILLARES | 400 A70 | BH3AX0024 | 178 | Y |  |  |  |  | 1 | 0,892 | cos φ | CONTÍNUO | F
18307F | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,38 | 2,36 | 0,47 | 14800 | 1,65 | 0,04 | 2,92 | 14,731 | 14 | <= Tempo de Operação | 2,23 | Quadrante Bom | 0,34 | > 0 | 1,89 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 G (N‐D31378749010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3582 | 1119 | kW | 60 | 13800 | 56 |  |  |  |  | SIEMENS |  | 1R 500‐2JE90‐ZQ | N‐D31378749010001 | Y |  | 2/10/2013 | 55 | 93,6 | 1,15 | 0,9 |  | S1 | F
21098F | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 9,2 | 1,75 | 0,62 | 5620 | 2,11 | 0,12 | 5,68 | 4,058 | 15 | <= Tempo de Operação | 2,86 | Quadrante Bom | 0,84 | > 0 | 2,02 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | R016-Reserva 006 Branqueamento (1016882334) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 10 | 713 | 400 | kW | 60 | 4000 | 76 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1016882334 | Y | 450 | 1/9/2012 | 55 | 94,9 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21098AF | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,07 | 0,39 | 0,57 | 12660 | 0,287 | 0,034 | 0,765 | 3,413 | 5 | <= Tempo de Operação | 4,9 | Quadrante Bom | 2,05 | > 0 | 2,85 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-24-008-M (1098304632) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1196 | 1700 | kW | 60 | 4000 | 298 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1098304632 | Y |  | 22/5/2024 | 55 | 96,9 | 1 | 0,85 | cos φ | S1 | F | 80
20795F | Gerador Síncrono Escovado | 4,98 | 0,7 | 0,57 | 13000 | 0,28 | 0,03 | 1,14 | 4,058 | 9 | <= Tempo de Operação | 4,72 | Quadrante Bom | 1,88 | > 0 | 2,84 | > 0 | TERMO NORTE ENERGIA SA (1C02722 - 3025) | UHE PIMENTAL | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG06 (G466) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Campo |  |  | 6 | 72 | 100 | 40900 | kVA | 60 | 13800 | 1711,1 | 219,4 | 1023,7 |  |  | ANDRITZ HYDRO INEPAR | ATI |  | G466 | Y | [5 empty] | 0,95 | cos φ |  | F | 125
21192F | Motor Síncrono Brushless | 5,28 | 0,25 | 0,57 | 3272 | 0,131 | 0,056 | 0,625 | 17,303 | < 5 | <= Tempo de Operação | 3,88 | Quadrante Bom | 2,7 | > 0 | 1,18 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | PIR-05-A (A9505) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 3 | 18 | 400 | 1375 | HP | 60 | 4000 |  | 65 | 142 |  |  | TOSHIBA | MALI |  | A9505 | Y | [5 empty] | 1 |  | CONTÍNUO | F
21893B | Motor Síncrono Escovado | 4,42 | 1,12 | 0,57 | 2551 | 0,746 | 0,242 | 3,498 | 3,214 | 12 | <= Tempo de Operação | 2,92 | Quadrante Bom | 1,23 | > 0 | 1,69 | > 0 | MINERACAO CARAIBA S/A (1C06076 - 5785) | JAGUARARI/BA | MOAGEM | 43M104 (Ilegível) | Motor Síncrono Escovado | Comum | Campo |  |  | 6 | 40 | 180 | 4085 | CV | 60 | 4160 | 482 | 118 | 310 |  |  | GE | TS | 271R117 | Ilegível | Y | 9518 |  | 400 |  | 1 | 0,9 | cos φ | CONTÍNUO | F | 100
18402F | Motor Síncrono Brushless | 3,61 | 0,17 | 0,57 | 565 | 0,095 | 0,051 | 0,8 | 9,293 | 6 | <= Tempo de Operação | 4,86 | Quadrante Bom | 3,41 | > 0 | 1,45 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | FUR-07 (A8900) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 16 | 450 | 986 | HP | 60 | 4000 | 111 | 70 | 136 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A8900 | ∆ |  | 1/12/1985 |  |  |  | 1 |  | CONTÍNUO | F | 80
17584F | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 1,66 | 0,52 | 0,57 | 2591 | 0,122 | 0,042 | 1,257 | 2,436 | 7 | <= Tempo de Operação | 4,57 | Quadrante Bom | 2,48 | > 0 | 2,09 | > 0 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | BC 204 M2 (NW25002531012004) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1191 | 280 | kW | 60 | 6600 | 31,5 |  |  |  |  | SIEMENS |  |  | NW25002531012004 | [6 empty] | 0,82
17128F | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 7,77 | 2,34 | 0,47 | 6105 | 1,92 | 0,083 | 2,821 | 6,16 | 18 | <= Tempo de Operação | 2,83 | Quadrante Bom | 0,43 | > 0 | 2,4 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605B (N-D31378748010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3582 | 1119 | kW | 60 | 13800 | 56 |  |  |  |  | SIEMENS |  | 1R 500‐2JE90‐ZQ | N-D31378748010001 | Y |  | 2/1/2013 | 55 | 93,6 | 1,15 | 0,9 | cos φ | S1 | F
17041F | Motor Síncrono Brushless | 3,53 | 1,4 | 0,57 | 28530 | 2,191 | 1,289 | 13,32 | 2,102 | 32 | <= Tempo de Operação | 0,24 | Quadrante Bom | -1,28 | > 0 | 1,52 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | FUR-07 (A8900) | Motor Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 16 | 450 | 986 | HP | 60 | 4000 | 111 | 70 | 136 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A8900 | ∆ |  | 1/12/1985 |  |  |  | 1 |  | CONTÍNUO | F | 80
16411F | Gerador Síncrono Brushless | 3,98 | 1,82 | 0,43 | 30683 | 0,442 | 0,058 | 1,452 | 2,74 | 12 | <= Tempo de Operação | 3,64 | Quadrante Bom | 0,36 | > 0 | 3,28 | > 0 | MONTE SERRAT ENERGETICA SA (1C05989 - 5698) | COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG 02 (TBTG0108) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 12 | 600 | 14150 | kVA | 60 | 6900 | 1184 | 115 | 550 |  |  | ALSTOM |  | SOH 187/80/12 | TBTG0108 | Y |  | 1/1/2007 | 23 |  |  | 0,95 |  |  | F
16677F | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,22 | 1,69 | 0,62 | 7826 | 2,11 | 0,03 | 3,33 | 23,995 | 18 | <= Tempo de Operação | 1,46 | Quadrante Bom | 1,26 | > 0 | 0,2 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | UNIDADE 206 ÁREA DIESEL | 01 MP 004 B (59442 8 97) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1778 | 220 | kW | 60 | 4000 | 38,9 |  |  |  |  | WEG |  | MGF | 59442 8 97 | Y | 315 | 1/8/1997 | 55 |  | 1 | 0,87 |  | S1 | F | 80
21572G | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 1,07 | 1,05 | 0,57 | 43600 | 0,56 | 0,29 | 3,39 | 16,319 | 16 | <= Tempo de Operação | 0,51 | Quadrante Bom | 0,26 | > 0 | 0,25 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO SA (1C06727 - 16730) | SANTA LUZIA | GERAÇÃO | DESFIBRADOR LE (1014074372 02 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 6 | 1192 | 5000 | CV | 60 | 13800 | 182,2 |  |  |  |  | WEG |  | MAF 710B | 1014074372 02 12 | Y |  | 1/2/2012 | 55 | 96 | 1,15 | 0,88 | cos φ | S1 | F | 90
21571G | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,86 | 0,07 | 0,57 | 47400 | 0,19 | 0,66 | 2,82 | 14,742 | 16 | <= Tempo de Operação | 2,32 | Quadrante Bom | 1,28 | > 0 | 1,04 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TAG M04 BOOSTER DIREITO (1019662823 06 13) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1189 | 1250 | CV | 60 | 13800 | 47,26 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 560B | 1019662823 06 13 | Y |  | 3/6/2013 | 55 | 94,7 |  | 0,86 | cos φ | S1 | F | 80
21147G | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 1,83 | 1,22 | 0,48 | 6850 | 0,573 | 0,063 | 1,466 | 17 | 13 | <= Tempo de Operação | 1,82 | Quadrante Bom | 1 | > 0 | 0,82 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. (17643) | USINA RIO CLARO/URC | GERAÇÃO | MOTOR D (1003698425 03 09) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 6 | 1193 | 3750 | CV | 60 | 13800 | 138,8 |  |  |  |  | WEG |  | MAF 710B | 1003698425 03 09 | Y |  | 2/3/2009 | 55 | 95,6 | 1,15 | 0,87 | cos φ | S1 | F | 80
20616G | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 1,62 | 0,63 | 0,57 | 13302 | 0,12 | 0,04 | 0,75 | 3,254 | 7 | <= Tempo de Operação | 4,37 | Quadrante Bom | 1,98 | > 0 | 2,39 | > 0 | BRASKEM SA (1C04329 - 17741) | TRIUNFO/RS | PE6 | T231.5 (46648 696) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 6 | 1194 | 6500 | kW | 60 | 6600 | 668,2 |  |  |  |  | WEG |  | MAW800 0 | 46648 696 | Y |  |  | 55 |  | 1 | 0,88 | cos φ | S1 | F | 100
18307G | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,4 | 1,15 | 0,57 | 6610 | 1,03 | 0,03 | 2,33 | 14,174 | 13 | <= Tempo de Operação | 2,96 | Quadrante Bom | 1,49 | > 0 | 1,47 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 E (N‐D41378750010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3582 | 1119 | kW | 60 | 13800 | 56 |  |  |  |  | SIEMENS |  | 1R 500‐2JE90‐ZQ | N‐D41378750010001 | Y |  | 1/1/2013 | 55 | 93,6 | 1,15 | 0,9 |  | S1 | F
21098G | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 7,93 | 4,84 | 0,62 | 16100 | 3,298 | 0,145 | 4,546 | 2,445 | 18 | <= Tempo de Operação | 2,38 | Quadrante Bom | 0,16 | > 0 | 2,22 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3651-20-018-M (1013998985 03 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3583 | 1250 | kW | 60 | 4000 | 210,1 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500L | 1013998985 03 12 | Y | 500L | 1/3/2012 | 55 |  | 1 | 89 |  | S1 | F | 80
17736G | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 7,62 | 3,32 | 0,62 | 45793 | 2,615 | 0,148 | 3,22 | 3,421 | 15 | <= Tempo de Operação | 2,49 | Quadrante Bom | 0,12 | > 0 | 2,37 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3409-26-001-M (1016906294) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 895 | 950 | kW | 60 | 4000 | 172,3 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500 C | 1016906294 | Y |  | 10/9/2012 | 55 |  | 1 | 0,83 | cos φ | S1 | F | 80
21098AG | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 2,12 | 3,04 | 0,62 | 58600 | 2,67 | 0,16 | 3,7 | 5,412 | 20 | <= Tempo de Operação | 1,36 | Quadrante Bom | -0,13 | > 0 | 1,49 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3411-26-004-M (1013118591) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1190 | 630 | kW | 60 | 4000 | 111 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1013118591 | Y | 450 | 4/10/2011 | 55 | 95,4 | 1 | 0,86 | cos φ | S1 | F | 40
17959G | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,43 | 3,09 | 0,62 | 58094 | 3,1 | 0,2 | 4,56 | 2,866 | 19 | <= Tempo de Operação | 2,06 | Quadrante Bom | -0,2 | > 0 | 2,26 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3411-26-004-M (1013118591) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1190 | 630 | kW | 60 | 4000 | 111 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1013118591 | Y | 450 | 4/10/2011 | 55 | 95,4 | 1 | 0,86 | cos φ | S1 | F | 40
18402G | Motor Síncrono Brushless | 1,6 | 0,12 | 0,57 | 2390 | 0,092 | 0,013 | 0,68 | 9,434 | 5 | <= Tempo de Operação | 5,05 | Quadrante Bom | 3,33 | > 0 | 1,72 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | FUR-05 (A8902) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 16 | 450 | 986 | HP | 60 | 4000 | 111 | 70 | 136 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A8902 | Y |  | 1/1/1986 |  |  |  | 1 |  | CONTÍNUO | F | 80
17584G | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,45 | 0,35 | 0,57 | 1122 | 0,136 | 0,01 | 1,583 | 2,38 | 5 | <= Tempo de Operação | 5,91 | Quadrante Bom | 3,21 | > 0 | 2,7 | > 0 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | BC 204 M1 (NW25002531011004) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1191 | 280 | kW | 60 | 6600 | 31,5 |  |  |  |  | SIEMENS |  |  | NW25002531011004 | Y |  |  | 55 |  |  | 0,82 |  |  | F
17474G | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,17 | 0,38 | 0,57 | 726 | 0,259 | 0,015 | 1,149 | 6,076 | 6 | <= Tempo de Operação | 5,21 | Quadrante Bom | 3,12 | > 0 | 2,09 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | REGAP | DIESEL | 306-MP-03B (1005713631) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3568 | 185 | kW | 60 | 4000 | 32 |  |  |  |  | WEG | WGWGh 800 drb4 |  | 1005713631 | Y |  | 7/10/2009 | 55 |  | 1 | 0,9 |  | S1 | F | 80
17128G | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,73 | 1,45 | 0,57 | 1999 | 1,273 | 0,112 | 4,714 | 7,183 | 8 | <= Tempo de Operação | 2,41 | Quadrante Bom | 1,14 | > 0 | 1,27 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 A (N.D41378747010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3582 | 1119 | kW | 60 | 13800 | 56 |  |  |  |  | SIEMENS |  | 1R 500‐2JE90‐ZQ | N.D41378747010001 | Y |  | 1/1/2013 | 55 | 93,6 | 1,15 | 0,9 |  | S1 | F
16677G | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,67 | 0,65 | 0,57 | 3091 | 1 | 0,09 | 2,4 | 36,68 | 17 | <= Tempo de Operação | 0,09 | Quadrante Bom | 1,58 | > 0 | -1,49 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | DIESEL - DAVE | 001-P-023A (57035897) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3568 | 450 | kW | 60 | 4000 | 78,1 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 355 EX-N | 57035897 | Y |  |  | 55 |  | 1 | 0,89 |  | S1 | F | 80
17041G | Motor Síncrono Brushless | 3,69 | 1,57 | 0,57 | 34162 | 0,582 | 0,316 | 4,973 | 2,358 | 12 | <= Tempo de Operação | 2,4 | Quadrante Bom | 0,16 | > 0 | 2,24 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | FUR-08 (A8899) | Motor Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 16 | 450 | 986 | HP | 60 | 4000 | 111 | 70 | 136 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A8899 | ∆ |  | 1/12/1965 |  |  |  | 1 |  | CONTÍNUO | F | 80
21572H | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 3,42 | 1,05 | 0,57 | 17900 | 0,56 | 0,29 | 3,39 | 6,847 | 15 | <= Tempo de Operação | 2,29 | Quadrante Bom | 0,66 | > 0 | 1,63 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO SA (1C06727 - 16730) | SANTA LUZIA | GERAÇÃO | DESFIBRADOR LD (1003779822 03 09) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 6 | 1192 | 5000 | CV | 60 | 13800 | 182,2 |  |  |  |  | WEG |  | MAF 710B | 1003779822 03 09 | Y |  | 9/3/2009 | 55 | 96 | 1,15 | 0,88 | cos φ | S1 | F | 80
21571H | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,43 | 0,45 | 0,57 | 23820 | 0,38 | 0,02 | 1,25 | 16,894 | 13 | <= Tempo de Operação | 3,32 | Quadrante Bom | 1,78 | > 0 | 1,54 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TAG M01 VENTILADOR ESQUERDO (1020011218 07 13) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1190 | 1350 | CV | 60 | 13800 | 51,15 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 500D | 1020011218 07 13 | Y |  |  | 55 | 94,5 | 1 | 0,86 | cos φ | S1 | F
20616H | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,37 | 1 | 0,57 | 22934 | 0,92 | 0,37 | 5,42 | 0,884 | 16 | <= Tempo de Operação | 2,48 | Quadrante Bom | 0,23 | > 0 | 2,25 | > 0 | BRASKEM SA (1C04329 - 17741) | TRIUNFO/RS | PE6 | T551.1 (177) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 2 | 3577 | 600 | CV | 60 | 4160 | 72,7 |  |  |  |  | VIALLERES | 400 A 70 | B-3AX0024 | 177 | Y |  |  |  |  | 1 | 0,892 | cos φ | CONTÍNUO | F
18307H | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 10,07 | 0,09 | 0,57 | 471 | 0,05 | 0,01 | 0,97 | 1,941 | 5 | <= Tempo de Operação | 7,61 | Quadrante Bom | 4,31 | > 0 | 3,3 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | V-1351 A (1018458015) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1790 | 672 | kW | 60 | 4160 | 116 |  |  |  |  | WEG |  | HFG | 1018458015 | Y |  | 30/1/2013 | 55 | 95,6 | 1 | 0,84 | cos φ | S1 | F | 80
21098H | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,47 | 2,15 | 0,62 | 24270 | 2,16 | 0,44 | 6,3 | 3,133 | 17 | <= Tempo de Operação | 1,53 | Quadrante Bom | -0,13 | > 0 | 1,66 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | R011-Reserva Torre EVA (1014286461 02 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 895 | 950 | kW | 60 | 4000 | 172,3 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500C | 1014286461 02 12 | Y |  | 1/2/2012 | 55 |  | 1 | 0,83 | cos φ | S1 | F
17736H | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,07 | 3,27 | 0,62 | 13736 | 2,609 | 0,1 | 3,47 | 3,415 | 14 | <= Tempo de Operação | 2,63 | Quadrante Bom | 0,55 | > 0 | 2,08 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3409-26-002-M (1014305674) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 895 | 950 | kW | 60 | 4000 | 172,3 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1014305674 | Y | 500 C | 6/6/2012 | 55 |  | 1 | 0,83 | cos φ | S1 | F | 80
17959H | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 7,65 | 2,29 | 0,62 | 13849 | 1,52 | 0,05 | 5,54 | 3,269 | 13 | <= Tempo de Operação | 3,31 | Quadrante Bom | 0,78 | > 0 | 2,53 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 0101-3651-20-020 (1013914995) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3583 | 1250 | kW | 60 | 4000 | 210,1 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500L | 1013914995 | Y | 500 L | 5/3/2012 | 55 |  | 1 | 0,89 |  | S1 | F | 80
21098AH | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 1,14 | 0,52 | 0,57 | 10370 | 0,42 | 0,03 | 1,5 | 10,673 | 11 | <= Tempo de Operação | 2,97 | Quadrante Bom | 1,74 | > 0 | 1,23 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-24-002-M (1012438227) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1194 | 1100 | kW | 60 | 4000 | 196 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1012438227 | Y | 450 | 9/8/2011 | 55 | 96,2 | 1 | 0,84 | cos φ | S1 | F | 80
18402H | Motor Síncrono Escovado | 2,35 | 1,35 | 0,57 | 384 | 0,59 | 0,35 | 7,56 | 17,467 | 12 | <= Tempo de Operação | 0,7 | Quadrante Bom | 1,27 | > 0 | -0,57 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | M-C-624003A (A 5213) | Motor Síncrono Escovado | Comum | Campo |  |  | 6 | 14 | 514 | 950 | HP | 60 | 4000 | 189 | 85 | 69 |  |  | TOSHIBA | MAST |  | A 5213 | ∆ |  | 1/11/1977 |  |  |  | 1 |  | CONTÍNUO | B
17584H | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 1,31 | 0,34 | 0,57 | 4132 | 0,206 | 0,015 | 1,08 | 2,32 | 8 | <= Tempo de Operação | 4,83 | Quadrante Bom | 2,56 | > 0 | 2,27 | > 0 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | BC 103 M2 (NW25002531031001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1191 | 400 | kW | 60 | 6600 | 44,5 |  |  |  |  | SIEMENS |  |  | NW25002531031001 | Y |  |  | 55 |  |  | 0,82 |  |  | F | 40
17128H | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 2,9 | 4,55 | 0,25 | 1205 | 2,633 | 0,079 | 4,294 | 5,806 | 20 | <= Tempo de Operação | 1,7 | Quadrante Bom | -0,58 | > 0 | 2,28 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | CH 3303 A1 (K1310034006) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3560 | 1168 | kW | 60 | 13800 | 57 |  |  |  |  | TRANE |  | K2692‐40B | K1310034006 | Y | 15HA6800 | 2/10/2013 |  |  |  | 0,89 |  | S1 | F
17041H | Motor Síncrono Brushless | 2,37 | 0,91 | 0,57 | 16323 | 0,442 | 0,36 | 3,757 | 2,184 | 10 | <= Tempo de Operação | 2,52 | Quadrante Bom | 0,67 | > 0 | 1,85 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | FUR-09 (A8901) | Motor Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 16 | 450 | 986 | HP | 60 | 4000 | 111 | 70 | 136 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A8901 | Y |  | 1/12/1979 |  |  |  | 1 |  | CONTÍNUO | F | 80
16677H | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,29 | 0,2 | 0,57 | 1877 | 0,09 | 0,03 | 1,41 | 7,009 | 6 | <= Tempo de Operação | 5,45 | Quadrante Bom | 3,12 | > 0 | 2,33 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | DIESEL - DAVE | 01-P-8B (ALFT002U034) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1780 | 375 | kW | 60 | 4000 | 62,5 |  |  |  |  | GE |  | SKF53195AA2006 | ALFT002U034 | Y |  |  | 55 | 95,5 | 1 | 0,9 |  | S1 | F
17959F | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 8,04 | 0,79 | 0,57 | 3434 | 0,79 | 0,02 | 2,57 | 2,729 | 8 | <= Tempo de Operação | 4,83 | Quadrante Bom | 1,98 | > 0 | 2,85 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 0101-3411-26-003 (1013236554) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1189 | 515 | kW | 60 | 4000 | 92 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1013236554 | Y | 400 C/D/E | 12/10/2011 | 55 | 95 | 1 |  |  | S1 | F | 80
20528F | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 9,88 | 1,49 | 0,57 | 2087 | 1,172 | 0,035 | 1,694 | 4,815 | 11 | <= Tempo de Operação | 4,24 | Quadrante Bom | 1,83 | > 0 | 2,41 | > 0 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | F2-726 (171421 04 08) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 12 | 594 | 800 | kW | 60 | 6600 | 95,67 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 560C | 171421 04 08 | Y |  | 1/4/2008 | 55 | 95 | 1 | 0,77 |  | S1 | F | 80
21571I | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,01 | 0,67 | 0,57 | 9550 | 0,58 | 0,03 | 1,56 | 0,01 | 11 | <= Tempo de Operação | 4,78 | Quadrante Bom | 1,75 | > 0 | 3,03 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TAG M02 VENTILADOR DIREITO (1020011217 07 13) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1190 | 1350 | CV | 60 | 13800 | 51,15 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 500D | 1020011217 07 13 | Y |  | 1/7/2013 | 55 | 94,5 | 1 | 0,86 | cos φ | S1 | F | 80
18307I | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 9,02 | 0,07 | 0,57 | 826 | 0,08 | 0,01 | 1,13 | 1,927 | 5 | <= Tempo de Operação | 7,32 | Quadrante Bom | 4,05 | > 0 | 3,27 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | V-1351 B (1018471451) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1790 | 672 | kW | 60 | 4160 | 116 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1018471451 | Y |  | 31/1/2013 | 55 | 95,6 | 1 | 0,84 | cos φ | S1 | F | 80
17736I | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,34 | 3,31 | 0,62 | 19481 | 2,916 | 0,09 | 3,75 | 3,548 | 15 | <= Tempo de Operação | 2,48 | Quadrante Bom | 0,39 | > 0 | 2,09 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3409-26-003-M (1014317753 02 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 895 | 950 | kW | 60 | 4000 | 172,3 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500C | 1014317753 02 12 | Y |  | 2/2/2012 | 55 |  | 1 | 0,83 | cos φ | S1 | F | 80
17959I | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,37 | 3,1 | 0,62 | 41045 | 2,79 | 0,17 | 4,08 | 4,774 | 18 | <= Tempo de Operação | 2,07 | Quadrante Bom | 0,02 | > 0 | 2,05 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3651-20-019-M (1013978718 05 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3583 | 1250 | kW | 60 | 4000 | 210,1 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500L | 1013978718 05 12 | Y | 500 L | 1/5/2012 | 55 |  | 1 | 0,89 | cos φ | S1 | F | 80
18402I | Motor Síncrono Brushless | 2,18 | 0,19 | 0,57 | 2198 | 0,094 | 0,005 | 0,828 | 14,056 | 5 | <= Tempo de Operação | 5,17 | Quadrante Bom | 3,47 | > 0 | 1,7 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | FUR-09 (A8901) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 16 | 450 | 986 | HP | 60 | 4000 | 111 | 70 | 136 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A8901 | Y |  | 1/12/1979 |  |  |  | 1 |  | CONTÍNUO | F | 80
17128I | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,05 | 2,95 | 0,36 | 2496 | 1,909 | 0,064 | 3,583 | 4,907 | 18 | <= Tempo de Operação | 2,76 | Quadrante Bom | 0,1 | > 0 | 2,66 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | CH 3303 C2 (K1212124051) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3560 | 1168 | kW | 60 | 13800 | 57 |  |  |  |  | TRANE | P | K2692‐44 | K1212124051 | Y |  | 2/10/2013 |  |  |  | 0,89 |  | S1 | F
17041I | Motor Síncrono Brushless | 10,14 | 1,39 | 0,57 | 2909 | 1,06 | 0,6 | 5,01 | 28,556 | 7 | <= Tempo de Operação | 0,06 | Quadrante Bom | 0,75 | > 0 | -0,69 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | PIR-01-04B (A9502) | Motor Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 16 | 450 | 865 | HP | 60 | 4000 | 98 | 110 | 78 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A9502 | Y | [7 empty] | CONTÍNUO | F | 80
21571J | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,93 | 0,69 | 0,57 | 4170 | 0,49 | 0,03 | 1,67 | 11,584 | 8 | <= Tempo de Operação | 3,97 | Quadrante Bom | 2,07 | > 0 | 1,9 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TAG M03 BOOSTER ESQUERDO (1019662824 06 13) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1189 | 1250 | CV | 60 | 13800 | 47,26 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 560B | 1019662824 06 13 | Y |  | 3/6/2013 | 55 | 94,7 | 1 | 0,86 | cos φ | S1 | F | 80
18307J | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 8,39 | 0,15 | 0,57 | 16650 | 0,18 | 0,03 | 1 | 2,847 | 9 | <= Tempo de Operação | 5,78 | Quadrante Bom | 2,42 | > 0 | 3,36 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | V‐1341 (1217913012 01 13) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1793 | 1120 | kW | 60 | 4160 | 180,4 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500L | 1217913012 01 13 | Y | 500L | 1/1/2013 | 55 |  | 1 | 0,89 | cos φ | S1 | F | 80
21098J | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 10,82 | 1,08 | 0,57 | 800 | 0,38 | 0,03 | 1,25 | 2,716 | 7 | <= Tempo de Operação | 5,32 | Quadrante Bom | 2,61 | > 0 | 2,71 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-24-004-M (1012968469) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1194 | 1100 | kW | 60 | 4000 | 196 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1012968469 | Y |  | 20/9/2011 | 55 |  | 1 | 0,84 | cos φ | S1 | F | 80
17736J | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 9,06 | 0,71 | 0,57 | 2214 | 0,498 | 0,136 | 1,27 | 2,67 | 10 | <= Tempo de Operação | 4,29 | Quadrante Bom | 1,95 | > 0 | 2,34 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-24-002-M (1012438227) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1194 | 1100 | kW | 60 | 4000 | 196 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1012438227 | Y | 450 | 9/8/2011 | 55 | 96,2 | 1 | 0,84 | cos φ | S1 | F | 80
17959J | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,88 | 4,3 | 0,62 | 15353 | 3,64 | 0,07 | 5,32 | 4,781 | 17 | <= Tempo de Operação | 2,35 | Quadrante Bom | 0,26 | > 0 | 2,09 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3651-20-018-M (1013998985 03 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3583 | 1250 | kW | 60 | 4000 | 210,1 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500L | 1013998985 03 12 | Y | 500L | 1/3/2012 | 55 |  | 1 | 89 |  | S1 | F | 80
18402J | Motor Síncrono Escovado | 4,31 | 0,9 | 0,57 | 673 | 0,51 | 0,19 | 5,81 | 34,477 | 12 | <= Tempo de Operação | 0,02 | Quadrante Bom | 1,63 | > 0 | -1,61 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | M-C-624003B (A-4645) | Motor Síncrono Escovado | Comum | Campo |  |  | 6 | 14 | 514 | 950 | HP | 60 | 4000 | 189 | 85 | 69 |  |  | TOSHIBA | MAST |  | A-4645 | ∆ |  |  |  |  | 0 | 1 |  | CONTÍNUO | B
17128J | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,79 | 0,67 | 0,57 | 4416 | 1,49 | 0,062 | 2,975 | 4,163 | 5 | <= Tempo de Operação | 3,55 | Quadrante Bom | 1,43 | > 0 | 2,12 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | CH 3303 A2 (K1301044001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3560 | 1168 | kW | 60 | 13800 | 57 |  |  |  |  | TRANE | P | K2692‐44B | K1301044001 | Y | 15HA6800 | 3/10/2013 |  |  |  | 0,89 |  | S1 | F
17041J | Motor Síncrono Brushless | 4,05 | 0,3 | 0,57 | 217 | 0,39 | 0,17 | 1,6 | 14,637 | 5 | <= Tempo de Operação | 2,95 | Quadrante Bom | 2,81 | > 0 | 0,14 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | PIR-04-05-B (A9503) | Motor Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 18 | 450 | 1375 | HP | 60 | 4000 | 155 | 85 | 78 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A9503 | Y | [5 empty] | 1 |  | CONTÍNUO | F | 80
16677J | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 8,75 | 0,72 | 0,57 | 31713 | 0,581 | 0,14 | 1,37 | 3,158 | 11 | <= Tempo de Operação | 3,89 | Quadrante Bom | 1,05 | > 0 | 2,84 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | DIESEL - DAVE | 01MP28B (1033980074) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3582 | 560 | kW | 60 | 4000 | 93,7 |  |  |  |  | WEG |  | W50XnC | 1033980074 | Y |  | 20/10/2016 | 55 | 95,8 | 1 | 0,9 |  | S1 | F | 80
21571K | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,19 | 0,11 | 0,57 | 11790 | 0,01 | 0,11 | 0,8 | 11,348 | 6 | <= Tempo de Operação | 5,06 | Quadrante Bom | 2,99 | > 0 | 2,07 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TAG M07 EXAUSTOR DIREITO (1019593029 06 13) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 892 | 1450 | CV | 60 | 4160 | 187,6 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 500D | 1019593029 06 13 | Y |  | 3/6/2013 | 55 | 95,1 | 1 | 0,83 | cos φ | S1 | F | 80
18307K | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 7,67 | 0,27 | 0,57 | 1190 | 0,07 | 0,02 | 1,11 | 8,861 | 6 | <= Tempo de Operação | 5,83 | Quadrante Bom | 3,41 | > 0 | 2,42 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | V‐1351 C (1018458014) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1790 | 672 | kW | 60 | 4160 | 116 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1018458014 | Y | 400C/D/E | 1/1/2013 | 55 | 95,6 | 1 | 0,84 |  | S1 | F | 80
21098K | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,53 | 0,47 | 0,57 | 4957 | 0,35 | 0,04 | 1,43 | 2,787 | 9 | <= Tempo de Operação | 4,81 | Quadrante Bom | 2,14 | > 0 | 2,67 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | Reserva 040 Branqueamento (1104973362) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1195 | 1200 | kW | 60 | 4000 | 209 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1104973362 | Y |  |  | 55 |  | 1 | 0,86 | cos φ | S1 | F | 80
17959K | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,01 | 5,97 | 0,62 | 93886 | 5,17 | 0,16 | 6,66 | 4,906 | 25 | <= Tempo de Operação | 1 | Quadrante Bom | -0,88 | > 0 | 1,88 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3651-20-017-M (1017097212 11 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3583 | 1250 | kW | 60 | 4000 | 210,1 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500L | 1017097212 11 12 | Y | 500 l | 5/11/2012 | 55 |  | 1 | 0,89 | cos φ | S1 | F | 80
17736K | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,94 | 2,16 | 0,62 | 24636 | 2,14 | 0,13 | 3,22 | 5,25 | 14 | <= Tempo de Operação | 2,57 | Quadrante Bom | 0,51 | > 0 | 2,06 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3411-26-005-M (1013105523) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1190 | 630 | kW | 60 | 4000 | 111 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1013105523 | Y | 450 | 1/10/2011 | 55 | 95,4 | 1 | 0,86 | cos φ | S1 | F | 80
18402K | Motor Síncrono Brushless | 2,77 | 0,66 | 0,57 | 439 | 0,48 | 0,18 | 3,63 | 6,314 | 8 | <= Tempo de Operação | 2,95 | Quadrante Bom | 2,06 | > 0 | 0,89 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | M-C-624003C (E06376MA) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 14 | 514 | 950 | HP | 60 | 4000 | 109 | 85 | 69 |  |  | TOSHIBA | MAST |  | E06376MA | ∆ |  | 1/8/1977 |  |  |  | 1 |  | CONTÍNUO | B | 90
17128K | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 1,39 | 2,21 | 0,43 | 1049 | 1,58 | 0,019 | 3,006 | 4,995 | 17 | <= Tempo de Operação | 2,82 | Quadrante Bom | 1,03 | > 0 | 1,79 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | CH 3303 C1 (K1212214031) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3560 | 1168 | kW | 60 | 13800 | 57 |  |  |  |  | TRANE | P | K2692‐44 | K1212214031 | Y | 15HA6800 | 1/10/2013 |  |  |  | 0,89 |  |  | F
17041K | Motor Síncrono Brushless | 7,96 | 0,004 | 0,57 | 148 | 0,44 | 0,39 | 5,7 | 11,615 | 8 | <= Tempo de Operação | 3,95 | Quadrante Bom | 3,58 | > 0 | 0,37 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | PIR-03-05-C (A9504) | Motor Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 18 | 400 | 1375 | HP | 60 | 4000 |  | 85 | 78 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A9504 | Y | [5 empty] | 1 |  | CONTÍNUO | F | 80
16677K | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,89 | 1,62 | 0,62 | 5011 | 2,12 | 0,04 | 3,43 | 0,01 | 17 | <= Tempo de Operação | 3,55 | Quadrante Bom | 1,3 | > 0 | 2,25 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | DIESEL - DAVE | 001-P-004-A (59443 897) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1178 | 220 | kW | 60 | 4000 | 38,9 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 3415 EX-N | 59443 897 | Y |  | 1/3/1997 | 55 |  | 1 | 0,87 |  | S1 | F | 80
21571L | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,29 | 0,52 | 0,57 | 38100 | 0,265 | 0,073 | 0,927 | 0,01 | 14 | <= Tempo de Operação | 4,71 | Quadrante Bom | 1,45 | > 0 | 3,26 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TAG 69 BOMBA 1 (1019963909 08 13) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3586 | 3700 | CV | 60 | 13800 | 129,9 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 560C | 1019963909 08 13 | Y |  | 8/8/2013 | 55 | 96,4 | 1 | 0,91 | cos φ | S1 | F | 80
18307L | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 10,38 | 0,05 | 0,57 | 502 | 0,04 | 0,02 | 0,98 | 1,886 | 5 | <= Tempo de Operação | 7,51 | Quadrante Bom | 4,35 | > 0 | 3,16 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | V‐1351 D (1018458013) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1790 | 672 | kW | 60 | 4160 | 116 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1018458013 | Y | 400C/D/E | 3/10/2013 | 55 | 95,6 | 1 | 0,84 | cos φ | S1 | F | 80
21098L | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,54 | 2,76 | 0,62 | 34510 | 3,008 | 0,335 | 3,67 | 3,397 | 16 | <= Tempo de Operação | 1,92 | Quadrante Bom | -0,03 | > 0 | 1,95 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3409-26-001-M (1016906294) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 895 | 950 | kW | 60 | 4000 | 172,3 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500 C | 1016906294 | Y |  | 10/9/2012 | 55 |  | 1 | 0,83 | cos φ | S1 | F | 80
17959L | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,5 | 0,52 | 0,57 | 3530 | 0,32 | 0,03 | 1,8 | 2,828 | 3 | <= Tempo de Operação | 4,96 | Quadrante Bom | 2,27 | > 0 | 2,69 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | R019-Reserva IDF da UTOP (1052047741) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 891 | 1810 | HP | 60 | 4000 | 238,3 |  |  |  |  | WEG |  | W60500 | 1052047741 | Y | 500 | 11/1/2020 | 55 | 96,2 | 1 | 0,85 | cos φ | S9 | F | 105
17736L | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,88 | 0,37 | 0,57 | 2223 | 0,21 | 0,07 | 0,88 | 3,366 | 9 | <= Tempo de Operação | 4,91 | Quadrante Bom | 2,52 | > 0 | 2,39 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3202-24-004-M (1016882331) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1194 | 1100 | kW | 60 | 4000 | 196 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1016882331 | Y | 450 | 2/1/2012 | 55 |  | 1 | 0,84 |  | S1 | F | 80
17128L | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,98 | 0,32 | 0,57 | 13869 | 0,192 | 0,018 | 0,885 | 2,067 | 9 | <= Tempo de Operação | 5,81 | Quadrante Bom | 2,36 | > 0 | 3,45 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | V‐1341 (1217913012 01 13) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1793 | 1120 | kW | 60 | 4160 | 180,4 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500L | 1217913012 01 13 | Y | 500L | 1/1/2013 | 55 |  | 1 | 0,89 | cos φ | S1 | F | 80
17041L | Motor Síncrono Brushless | 5,96 | 1,39 | 0,57 | 2874 | 1,06 | 0,6 | 5,01 | 32,407 | 13 | <= Tempo de Operação | -0,67 | Quadrante Bom | 0,7 | > 0 | -1,37 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | PIR-02-04-A (A9501) | Motor Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 16 | 450 | 865 | HP | 60 | 4000 | 98 | 110 | 78 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A9501 | Y | [5 empty] | 1 |  | CONTÍNUO | F | 80
16677L | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,93 | 0,13 | 0,57 | 2732 | 0,049 | 0,015 | 0,67 | 4,18 | 6 | <= Tempo de Operação | 6,34 | Quadrante Bom | 3,49 | > 0 | 2,85 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | DIESEL - DAVE | 01-MP-01-B (1002720537 09 08) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1788 | 1000 | CV | 60 | 4000 | 128 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 400D EX-N | 1002720537 09 08 | Y |  |  | 55 |  | 1 | 0,86 |  | S1 | F | 80
21571M | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,91 | 0,14 | 0,57 | 13200 | 0,494 | 0,044 | 1,264 | 0,01 | 7 | <= Tempo de Operação | 5,05 | Quadrante Bom | 2,07 | > 0 | 2,98 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TAG 70 BOMBA 2 (1019662867 07 13) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3575 | 1900 | CV | 60 | 13800 | 67,67 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 500E | 1019662867 07 13 | Y |  | 1/7/2013 | 55 | 95 | 1 | 0,91 | cos φ | S1 | F | 80
18307M | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,08 | 3,14 | 0,36 | 5680 | 2,08 | 0,09 | 3,61 | 12,411 | 20 | <= Tempo de Operação | 1,59 | Quadrante Bom | -0,3 | > 0 | 1,89 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | CH 3303 A1 (K1310034006) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3560 | 1168 | kW | 60 | 13800 | 57 |  |  |  |  | TRANE |  | K2692‐40B | K1310034006 | Y | 15HA6800 | 2/10/2013 |  |  |  | 0,89 |  | S1 | F
17959M | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,77 | 2,68 | 0,5 | 3157 | 1,44 | 0,54 | 7,36 | 2,36 | 17 | <= Tempo de Operação | 1,84 | Quadrante Bom | -0,12 | > 0 | 1,96 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | R010-Reserva Bomba de água CRQ (1013092904 01 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3578 | 3000 | kW | 60 | 4000 | 509,9 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 560B | 1013092904 01 12 | Y | 560 | 1/1/2012 | 55 | 96,4 | 1 | 0,88 | cos φ | S1 | F | 80
21098M | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 7,92 | 4,21 | 0,62 | 16151 | 3,348 | 0,14 | 4,26 | 3,452 | 16 | <= Tempo de Operação | 2,35 | Quadrante Bom | 0,23 | > 0 | 2,12 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3409-26-002-M (1014305674) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 895 | 950 | kW | 60 | 4000 | 172,3 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1014305674 | Y | 500 C | 6/6/2012 | 55 |  | 1 | 0,83 | cos φ | S1 | F | 80
17736M | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 7,78 | 7,88 | 0,5 | 33978 | 5,99 | 0,4 | 7,37 | 6,269 | 22 | <= Tempo de Operação | 0,56 | Quadrante Bom | -1,45 | > 0 | 2,01 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3408-20-001-M (1013291651) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3585 | 1120 | kW | 60 | 4000 | 189 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1013291651 | Y | 450 | 1/4/2011 | 55 |  | 1 | 0,89 |  | S1 | F | 80
17128M | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 13,47 | 0,27 | 0,57 | 403 | 0,251 | 0,017 | 0,866 | 1,675 | 5 | <= Tempo de Operação | 6,52 | Quadrante Bom | 3,52 | > 0 | 3 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | V‐1351 D (1018458013) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1790 | 672 | kW | 60 | 4160 | 116 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1018458013 | Y | 400C/D/E | 3/10/2013 | 55 | 95,6 | 1 | 0,84 | cos φ | S1 | F | 80
17041M | Motor Síncrono Brushless | 3,51 | 0,3 | 0,57 | 55445 | 0,62 | 0,21 | 2,63 | 29,899 | 14 | <= Tempo de Operação | 0,43 | Quadrante Bom | 0,79 | > 0 | -0,36 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | M-C-624003 (A8934) | Motor Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 10 | 720 | 599 | HP | 60 | 4000 | 67,2 | 65 |  |  |  | TOSHIBA |  | MALT | A8934 | Y | [5 empty] | 1 |  | CONTÍNUO | F | 80
16677M | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,57 | 0,28 | 0,57 | 1790 | 0,228 | 0,1 | 0,892 | 3,103 | 6 | <= Tempo de Operação | 4,63 | Quadrante Bom | 2,53 | > 0 | 2,1 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | DIESEL - DAVE | 01-P-28A (1033980073) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3582 | 560 | kW | 60 | 4000 | 93,7 |  |  |  |  | WEG |  | W50XNC | 1033980073 | Y |  | 20/10/2016 | 55 | 95,8 | 1 | 0,9 |  | S1 | F | 80
21571N | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 7,65 | 3,09 | 0,43 | 390 | 2,101 | 0,179 | 2,876 | 18 | 8 | <= Tempo de Operação | 1,29 | Quadrante Bom | 0,8 | > 0 | 0,49 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TAG 71 BOMBA 3 (1111962269) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3575 | 1397 | kW | 60 | 13800 | 67,6 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 500 | 1111962269 | Y |  | 22/4/2025 | 55 | 95 | 1 | 0,91 | cos φ | S1 | F | 80
18307N | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,65 | 0,32 | 0,57 | 4220 | 1,9 | 0,07 | 3,95 | 3,2 | 6 | <= Tempo de Operação | 3,28 | Quadrante Bom | 1,42 | > 0 | 1,86 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | CH 3303 A2 (K1301044001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3560 | 1168 | kW | 60 | 13800 | 57 |  |  |  |  | TRANE | P | K2692‐44B | K1301044001 | Y | 15HA6800 | 3/10/2013 |  |  |  | 0,89 |  | S1 | F
21098N | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 8,15 | 3,2 | 0,62 | 12700 | 2,74 | 0,11 | 4,51 | 3,361 | 15 | <= Tempo de Operação | 2,67 | Quadrante Bom | 0,47 | > 0 | 2,2 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3409-26-003-M (1014317753 02 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 895 | 950 | kW | 60 | 4000 | 172,3 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500C | 1014317753 02 12 | Y |  | 2/2/2012 | 55 |  | 1 | 0,83 | cos φ | S1 | F | 80
17959N | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,12 | 0,35 | 0,57 | 2436 | 0,15 | 0,08 | 0,94 | 0,266 | 2 | <= Tempo de Operação | 5,21 | Quadrante Bom | 2,54 | > 0 | 2,67 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | RESERVA MOTOR NOVO IDF (1098304713) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1196 | 1700 | kW | 60 | 4000 | 298 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1098304713 | Y | 560 | 23/5/2024 | 55 | 96,9 | 1 | 0,85 | cos φ | S1 | F | 80
17736N | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,11 | 0,39 | 0,57 | 4099 | 0,26 | 0,01 | 1,91 | 12,929 | 7 | <= Tempo de Operação | 4,64 | Quadrante Bom | 2,61 | > 0 | 2,03 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3408-20-002-M (1013209134) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3585 | 1120 | kW | 60 | 4000 | 189 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1013209134 | Y | 450 | 6/10/2011 | 55 |  | 1 | 0,89 |  | S1 | F | 80
17128N | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 10,09 | 0,26 | 0,57 | 391 | 0,226 | 0,02 | 0,957 | 7,174 | 6 | <= Tempo de Operação | 5,75 | Quadrante Bom | 3,49 | > 0 | 2,26 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | V‐1351 C (1018458014) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1790 | 672 | kW | 60 | 4160 | 116 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1018458014 | Y | 400C/D/E | 1/1/2013 | 55 | 95,6 | 1 | 0,84 |  | S1 | F | 80
17041N | Motor Síncrono Brushless | 1,93 | 7,81 | 0,38 | 40594 | 3,73 | 0,93 | 12,76 | 2,352 | 33 | <= Tempo de Operação | -0,87 | Quadrante Bom | -2,82 | > 0 | 1,95 | > 0 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | FUR-05 (A8902) | Motor Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 16 | 450 | 986 | HP | 60 | 4000 | 111 | 70 | 136 |  |  | TOSHIBA | MALT |  | A8902 | Y |  | 1/1/1986 |  |  |  | 1 |  | CONTÍNUO | F | 80
16677N | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,99 | 0,14 | 0,57 | 558 | 0,027 | 0,003 | 0,816 | 7,716 | 5 | <= Tempo de Operação | 7,51 | Quadrante Bom | 4,55 | > 0 | 2,96 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | DIESEL - DAVE | 001-P-008 A(14) (MKFT3384005) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1780 | 375 | kW | 60 | 4000 | 62,5 |  |  |  |  | GE | KFS | 5KF53195AA2006 | MKFT3384005 | Y |  |  | 55 | 96,5 | 1 | 90 |  | S1 | F | 40
21571O | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,46 | 0,27 | 0,57 | 2399 | 0,12 | 0,01 | 0,88 | 1,348 | 5 | <= Tempo de Operação | 6,56 | Quadrante Bom | 3,22 | > 0 | 3,34 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TAG 08 EXAUTOR ESQUERDO (1019604376) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 892 | 1450 | CV | 60 | 4160 | 187,6 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 500D | 1019604376 | Y |  | 3/6/2013 | 55 |  |  | 0,83 | cos φ | S1 | F | 80
17128O | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,24 | 3,38 | 0,33 | 5461 | 2,229 | 0,066 | 3,597 | 7,174 | 20 | <= Tempo de Operação | 2,08 | Quadrante Bom | -0,41 | > 0 | 2,49 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | CH 3303 B2 (K1212174046) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3560 | 1168 | kW | 60 | 13800 | 57 |  |  |  |  | TRANE | P | K2692‐44 | K1212174046 | Y | 15HA6800 | 4/10/2013 |  |  |  | 0,89 |  | S1 | F
18307O | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,43 | 1,9 | 0,54 | 8050 | 1,03 | 0,07 | 3,89 | 12,431 | 12 | <= Tempo de Operação | 2,05 | Quadrante Bom | 0,74 | > 0 | 1,31 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | CH 3303 B1 (K112121274046) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3560 | 1168 | kW | 60 | 13800 | 57 |  |  |  |  | TRANE | P | K2692‐44 | K112121274046 | Y | 15HA6800 | 3/10/2013 |  |  |  | 0,89 |  |  | F
21098O | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 8,76 | 4,41 | 0,62 | 22311 | 3,433 | 0,11 | 4,24 | 5,562 | 16 | <= Tempo de Operação | 2,29 | Quadrante Bom | 0,18 | > 0 | 2,11 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3408-20-002-M (1013291650) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3585 | 1120 | kW | 60 | 4000 | 189 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1013291650 | Y |  | 17/10/2011 | 55 | 95,9 |  | 0,89 | cos φ | S1 | F | 80
17959O | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 8,72 | 2,13 | 0,62 | 7579 | 1,92 | 0,15 | 5,65 | 2,906 | 15 | <= Tempo de Operação | 2,79 | Quadrante Bom | 0,66 | > 0 | 2,13 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | R016-Reserva 006 Branqueamento (1016882334) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 10 | 713 | 400 | kW | 60 | 4000 | 76 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1016882334 | Y | 450 | 1/9/2012 | 55 | 94,9 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
16677O | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 7,89 | 0,74 | 0,57 | 2214 | 0,73 | 0,22 | 3,24 | 34,676 | 17 | <= Tempo de Operação | 0,36 | Quadrante Bom | 1,51 | > 0 | -1,15 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | DIESEL - DAVE | 001-P-023B (57036897) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3568 | 450 | kW | 60 | 4000 | 78,1 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 355 EX-N | 57036897 | Y | 355 |  | 55 |  | 1 | 0,89 |  | S1 | F | 80
18307P | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,24 | 2,89 | 0,4 | 2534 | 2,01 | 0,05 | 3,6 | 4,149 | 17 | <= Tempo de Operação | 2,76 | Quadrante Bom | 0,29 | > 0 | 2,47 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | CH 3303 B2 (K1212174046) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3560 | 1168 | kW | 60 | 13800 | 57 |  |  |  |  | TRANE | P | K2692‐44 | K1212174046 | Y | 15HA6800 | 4/10/2013 |  |  |  | 0,89 |  | S1 | F
17736P | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 9,94 | 0,7 | 0,57 | 975 | 0,514 | 0,02 | 1,22 | 3,351 | 5 | <= Tempo de Operação | 5,38 | Quadrante Bom | 2,68 | > 0 | 2,7 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3202-26-036 (1017154339) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 893 | 400 | kW | 60 | 4000 | 76,2 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1017154339 | Y | 400 C/D/E |  |  |  | 1 | 0,8 |  | S1 | F | 80
17959P | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,41 | 0,29 | 0,57 | 1062 | 0,32 | 0,03 | 2,24 | 2,886 | 4 | <= Tempo de Operação | 5,27 | Quadrante Bom | 2,79 | > 0 | 2,48 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3202-26-002 (Reserva) (1017062612 09 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 10 | 714 | 630 | kW | 60 | 4000 | 112 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500L | 1017062612 09 12 | Y | 500 L |  | 55 |  | 1 | 85 |  | S1 | F | 80
21098P | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,97 | 4,16 | 0,62 | 28900 | 3,433 | 0,11 | 4,24 | 0,42 | 15 | <= Tempo de Operação | 2,43 | Quadrante Bom | 0,06 | > 0 | 2,37 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3408-20-001-M (1013194196) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3581 | 1120 | kW | 60 | 4000 | 189 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 450 | 1013194196 | Y |  | 19/10/2011 | 55 | 95,9 | 1 | 0,89 | cos φ | S1 | F | 80
17128P | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 1,31 | 1,47 | 0,57 | 15631 | 1,23 | 0,099 | 3,022 | 3,497 | 10 | <= Tempo de Operação | 2,18 | Quadrante Bom | 0,6 | > 0 | 1,58 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | CH 3303 B1 (K112121274046) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3560 | 1168 | kW | 60 | 13800 | 57 |  |  |  |  | TRANE | P | K2692‐44 | K112121274046 | Y | 15HA6800 | 3/10/2013 |  |  |  | 0,89 |  |  | F
16677P | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 7,83 | 0,15 | 0,57 | 1939 | 0,094 | 0,014 | 0,919 | 1,787 | 6 | <= Tempo de Operação | 6,74 | Quadrante Bom | 3,45 | > 0 | 3,29 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | UNIDADE 206 AREA GASOLINA | 206-MK-02-B (10041986780509) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 20 | 356 | 335 | kW | 60 | 4000 | 85,73 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 560B - EX-NAIIT3 | 10041986780509 | Y | 560 B |  | 55 |  | 1 | 0,6 |  | S1 | F | 80
17128Q | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 9,86 | 0,34 | 0,57 | 616 | 0,235 | 0,017 | 0,913 | 1,675 | 6 | <= Tempo de Operação | 6,26 | Quadrante Bom | 3,31 | > 0 | 2,95 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | A‐1351 A (108458015) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1790 | 672 | kW | 60 | 4160 | 116 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 108458015 | Y | 400C/D/E | 4/1/2013 | 55 | 95,6 | 1 | 0,84 |  | S1 | F | 80
18307Q | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,44 | 2,14 | 0,43 | 1121 | 1,5 | 0,03 | 2,94 | 3,686 | 17 | <= Tempo de Operação | 3,33 | Quadrante Bom | 1,02 | > 0 | 2,31 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | CH 3303 C1 (K1212214031) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3560 | 1168 | kW | 60 | 13800 | 57 |  |  |  |  | TRANE | P | K2692‐44 | K1212214031 | Y | 15HA6800 | 1/10/2013 |  |  |  | 0,89 |  |  | F
17736Q | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 9,37 | 0,97 | 0,57 | 329 | 0,701 | 0,02 | 1,62 | 3,408 | 6 | <= Tempo de Operação | 5,16 | Quadrante Bom | 2,8 | > 0 | 2,36 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3202-26-035-M (1014164387) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 893 | 400 | kW | 60 | 4000 | 76,2 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1014164387 | Y | 400 C/D/E | 7/12/2011 | 55 |  | 1 | 0,8 |  | S1 | F | 80
17959Q | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,26 | 0,86 | 0,57 | 4190 | 0,23 | 0,01 | 1,45 | 3,424 | 6 | <= Tempo de Operação | 5,62 | Quadrante Bom | 2,48 | > 0 | 3,14 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3202-26-001 (Reserva) (1016906292 09 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1195 | 1200 | kW | 60 | 4000 | 205,7 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500L | 1016906292 09 12 | Y | 500 L |  | 55 |  | 1 | 87 |  | S1 | F | 80
16677Q | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,92 | 0,31 | 0,57 | 687 | 0,263 | 0,019 | 0,89 | 10,281 | 6 | <= Tempo de Operação | 5,07 | Quadrante Bom | 3,21 | > 0 | 1,86 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | DIESEL - DAVE | 002-P-01-A (1008760931) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3570 | 300 | CV | 60 | 4000 | 37,9 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 315C/D/F | 1008760931 | Y |  | 9/8/2010 | 55 |  | 1 | 0,9 |  | S1 | F | 80
17128R | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 9,34 | 0,3 | 0,57 | 205 | 0,209 | 0,018 | 1,112 | 1,681 | 6 | <= Tempo de Operação | 6,35 | Quadrante Bom | 3,68 | > 0 | 2,67 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | A‐1351 B (10184755451) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1790 | 672 | HP | 60 | 4160 | 116 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 10184755451 | Y | 400C/D/E | 4/1/2013 | 55 | 95,6 | 1 | 0,84 |  | S1 | F | 80
18307R | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,3 | 2,57 | 0,4 | 2171 | 1,79 | 0,05 | 3,68 | 3,741 | 18 | <= Tempo de Operação | 3,04 | Quadrante Bom | 0,42 | > 0 | 2,62 | > 0 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | CH 3303 C2 (K1212124051) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3560 | 1168 | kW | 60 | 13800 | 57 |  |  |  |  | TRANE | P | K2692‐44 | K1212124051 | Y |  | 2/10/2013 |  |  |  | 0,89 |  | S1 | F
21098R | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,91 | 2,41 | 0,62 | 55200 | 2,364 | 0,05 | 3,23 | 11,854 | 16 | <= Tempo de Operação | 2,29 | Quadrante Bom | 0,44 | > 0 | 1,85 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3651-20-019-M (1013978718 05 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3583 | 1250 | kW | 60 | 4000 | 210,1 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500L | 1013978718 05 12 | Y | 500 L | 1/5/2012 | 55 |  | 1 | 0,89 | cos φ | S1 | F | 80
17736R | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 9,68 | 0,97 | 0,57 | 2018 | 0,701 | 0,02 | 1,62 | 2,58 | 6 | <= Tempo de Operação | 5,11 | Quadrante Bom | 2,24 | > 0 | 2,87 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3203-26-016-M (1013756515) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1194 | 1100 | kW | 60 | 4000 | 194 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1013756515 | Y | 450 | 23/11/2011 | 55 |  | 1 | 0,85 |  | S1 | F | 80
17959R | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,99 | 0,06 | 0,57 | 5050 | 0,12 | 0,02 | 1,06 | 3,193 | 5 | <= Tempo de Operação | 6,36 | Quadrante Bom | 3,23 | > 0 | 3,13 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3203-26-016 (Reserva) (1016882335) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1194 | 1500 | HP | 60 | 4000 | 194 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1016882335 | Y | 450 | 1/9/2012 | 55 | 96,2 | 1 | 85 |  | S1 | F | 80
16677R | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,53 | 2,43 | 0,62 | 6306 | 1,94 | 0,1 | 3,39 | 19,982 | 15 | <= Tempo de Operação | 1,07 | Quadrante Bom | 0,93 | > 0 | 0,14 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | DIESEL - DAVE | 01-k-02 (1013100986) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1180 | 110 | kW | 60 | 4000 | 21,4 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1013100986 | Y | 315 C/D/E | 22/9/2011 | 55 | 91,8 | 1 | 0,81 |  | S1 | F | 80
21098S | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,67 | 0,55 | 0,57 | 1021 | 0,298 | 0,013 | 0,844 | 0,01 | < 5 | <= Tempo de Operação | 6,04 | Quadrante Bom | 2,98 | > 0 | 3,06 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3408-20-003-M (1078562503) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3586 | 1120 | kW | 60 | 4000 | 189 |  |  |  |  | WEG |  | W51HD | 1078562503 | Y | 450 C/H | 7/12/2022 | 55 | 95,9 | 1 | 0,89 | cos φ | S1 | H | 80
17959S | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,56 | 2,75 | 0,62 | 13027 | 2 | 0,15 | 4,76 | 2,72 | 16 | <= Tempo de Operação | 2,58 | Quadrante Bom | 0,47 | > 0 | 2,11 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3408-20-001 (Reserva) (1016882335) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1194 | 1100 | kW | 60 | 4000 | 194 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1016882335 | Y | 450 | 1/10/2012 |  | 96,2 | 1 | 0,85 |  | S1 | F | 80
17736S | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,8 | 2,22 | 0,62 | 11996 | 2,475 | 0,06 | 3,39 | 4,52 | 14 | <= Tempo de Operação | 3,02 | Quadrante Bom | 0,86 | > 0 | 2,16 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3203-26-006-M (1013740425) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 10 | 713 | 400 | kW | 60 | 4000 | 76 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1013740425 | Y | 450 | 7/11/2011 | 55 |  | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
16677S | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,56 | 0,09 | 0,57 | 292 | 0,045 | 0,01 | 0,735 | 19,12 | 6 | <= Tempo de Operação | 5,49 | Quadrante Bom | 4,43 | > 0 | 1,06 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | DIESEL - DAVE | 01-K-03 (ZMH 283002454) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1185 | 500 | CV | 60 | 4000 | 66 |  |  |  |  | GEVISA | K | SK450D4326501 | ZMH 283002454 | Y |  | 1/12/1997 | 55 | 94,4 | 1 | 0,85 |  | S1 | F | 80
17959T | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,15 | 3,35 | 0,5 | 5050 | 2,26 | 0,73 | 6,48 | 3,131 | 21 | <= Tempo de Operação | 0,89 | Quadrante Bom | -0,51 | > 0 | 1,4 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3409-26-001 (Reserva) (1014286461 02 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 895 | 950 | kW | 60 | 4000 | 172,3 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 5000 | 1014286461 02 12 |  | 500 | 1/10/2013 | 55 |  | 1 | 83 |  | S1 | F | 80
21098T | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 7,73 | 0,54 | 0,57 | 842 | 0,215 | 0,018 | 0,734 | 0,01 | < 5 | <= Tempo de Operação | 6,14 | Quadrante Bom | 3,08 | > 0 | 3,06 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3408-20-004-M (1098167476) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3586 | 1120 | kW | 60 | 4000 | 189 |  |  |  |  | WEG |  | W51HD | 1098167476 | Y |  | 1/5/2024 |  | 95,9 |  | 0,89 | cos φ | S1 | F | 40
17736T | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,19 | 1,71 | 0,62 | 8334 | 1,46 | 0,31 | 3,74 | 6,352 | 12 | <= Tempo de Operação | 2,19 | Quadrante Bom | 0,74 | > 0 | 1,45 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-26-001-M (1013134914 03 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3578 | 3000 | kW | 60 | 4000 | 509,9 |  |  |  |  | WEG |  | MGF-560B | 1013134914 03 12 | Y |  | 1/3/2011 | 55 |  | 1 | 0,88 | cos φ | S1 | F | 80
16677T | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,98 | 1,19 | 0,57 | 2955 | 1,26 | 0,08 | 4 | 17,486 | 15 | <= Tempo de Operação | 1,97 | Quadrante Bom | 1,28 | > 0 | 0,69 | > 0 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | ARMAZÉM | 01K1 (20)"T" (4558383) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1785 | 250 | kW | 60 | 4160 | 43 |  |  |  |  | ABB | HXR355LA4 |  | 4558383 | Y |  | 1/1/1997 |  |  | 1 | 0,86 |  | S1 | F | 0
21098U | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6 | 0,92 | 0,57 | 70800 | 0,372 | 0,039 | 0,855 | 1,291 | 6 | <= Tempo de Operação | 4,65 | Quadrante Bom | 1,18 | > 0 | 3,47 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-24-006-M (1098304691) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1196 | 1700 | kW | 60 | 4000 | 298 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1098304691 | Y |  | 23/5/2024 | 55 | 96,9 | 1 | 0,85 | cos φ | S1 | F | 80
17959U | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,89 | 0,43 | 0,57 | 267 | 0,53 | 0,01 | 1,96 | 2,348 | 5 | <= Tempo de Operação | 5,76 | Quadrante Bom | 3,27 | > 0 | 2,49 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3202-26-036-M (Reserva) (1014151709) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 893 | 400 | kW | 60 | 4000 | 76,2 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1014151709 | Y | 400 C/D/E | 7/12/2011 | 55 | 94,7 | 1 | 0,8 |  | S1 | F | 80
17736U | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,95 | 2,42 | 0,62 | 5760 | 1,48 | 0,71 | 7,51 | 5,526 | 16 | <= Tempo de Operação | 1,36 | Quadrante Bom | 0,17 | > 0 | 1,19 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-26-002-M (1013092903 01 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3578 | 3000 | kW | 60 | 4000 | 509,9 |  |  |  |  | WEG |  | MGF-560B | 1013092903 01 12 | Y | 560 B | 2/1/2012 | 55 | 96,5 | 1 | 0,88 | cos φ | S1 | F | 80
21749B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 4,63 | 1,46 | 0,57 | 518000 | 0,802 | 0,122 | 3,556 | 5,941 | 17 | <= Tempo de Operação | 2,49 | Quadrante Bom | -0,35 | > 0 | 2,84 | > 0 | MINA TUCANO LTDA (1C06062 - 5771) | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | 220 ML 001 (E115804‐1) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 8 | 895 | 7000 | kW | 60 | 13800 | 354 |  |  |  |  | TECO | AEZH-S2 |  | E115804‐1 | Y |  | 15/11/2011 |  |  | 1 |  |  | Contínuo | F
21761B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,66 | 0,51 | 0,57 | 2096 | 0,41 | 0,17 | 0,98 | 4,872 | 4 | <= Tempo de Operação | 3,86 | Quadrante Bom | 2,04 | > 0 | 1,82 | > 0 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | N2F12M1 (1084339537) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 896 | 750 | kW | 60 | 6600 | 83,2 |  |  |  |  | WEG | HGF |  | 1084339537 | Y |  | 8/11/2021 | 55 | 96,1 |  | 0,82 | cos φ | S1 | F | 80
21383B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,13 | 0,77 | 0,57 | 7270 | 0,7 | 0,06 | 1,45 | 7,471 | 13 | <= Tempo de Operação | 3,59 | Quadrante Bom | 1,59 | > 0 | 2 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04858 - 4657) | UNIVALEM - VALPARAÍSO/SP | GERAÇÃO ENERGIA | M27 (1011671804 06 11) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3582 | 2000 | CV | 60 | 13800 | 71,88 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 500E | 1011671804 06 11 | Y |  | 1/6/2011 | 55 | 94,9 |  | 0,9 | cos φ | S1 | F | 80
21764B | Gerador Síncrono Brushless | 3,75 | 0,73 | 0,57 | 19600 | 0,501 | 0,107 | 1,192 | 5,451 | 10 | <= Tempo de Operação | 3,39 | Quadrante Bom | 1,24 | > 0 | 2,15 | > 0 | FERRARI AGROINDUSTRIA SA (1C03738 - 3734) | PORTO FERREIRA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG05 (1025508483) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 18750 | kVA | 60 | 13800 | 784,4 | 337 | 270,1 | 170 | 70 | WEG |  | ST40 1000 | 1025508483 | Y |  | 30/10/2014 | 54 | 98,1 | 1 | 1 | cos φ | S1 | F | 80
21634B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 1,1 | 1,11 | 0,57 | 3270 | 0,833 | 0,116 | 2,285 | 12,812 | 9 | <= Tempo de Operação | 1,51 | Quadrante Bom | 1,29 | > 0 | 0,22 | > 0 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | MT-00438 (A-7983) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1780 | 940 | kW | 60 | 6600 | 98 |  |  |  |  | TOSHIBA | MIMT |  | A-7983 | Y |  |  |  | 0 | 1 |  |  | S1 | F | 80
21572B | Gerador Síncrono Brushless | 6,24 | 2,53 | 0,43 | 12200 | 1,2 | 0,12 | 2,26 | 13,339 | 18 | <= Tempo de Operação | 1,93 | Quadrante Bom | 0,08 | > 0 | 1,85 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO SA (1C06727 - 16730) | SANTA LUZIA | GERAÇÃO | TG02 (1004668587) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 37500 | kVA | 60 | 13800 | 1569 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 1120 | 1004668587 | Y |  | 5/10/2009 | 54 | 98 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21571B | Gerador Síncrono Brushless | 5,19 | 0,92 | 0,57 | 176400 | 0,52 | 0,08 | 1,69 | 7,055 | 14 | <= Tempo de Operação | 3,28 | Quadrante Bom | 0,53 | > 0 | 2,75 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TG05 (139457) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 15000 | kVA | 60 | 13800 | 627,6 | 62 | 16 |  |  | WEG |  | SPW 900 | 139457 | Y |  | 1/2/2006 | 54 | 97,4 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21147B | Gerador Síncrono Brushless | 1,44 | 1,59 | 0,57 | 3920 | 0,519 | 0,111 | 1,522 | 15 | 11 | <= Tempo de Operação | 1,67 | Quadrante Bom | 1,37 | > 0 | 0,3 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. (17643) | USINA RIO CLARO/URC | GERAÇÃO | TG02 (1004668566) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 37500 | kVA | 60 | 13800 | 1569 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 1120 | 1004668566 | Y |  | 3/8/2009 | 54 | 98 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21422B | Gerador Síncrono Brushless | 6,41 | 3,01 | 0,43 | 28400 | 1,879 | 0,431 | 4,921 | 5,955 | 23 | <= Tempo de Operação | 1,4 | Quadrante Bom | -0,93 | > 0 | 2,33 | > 0 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA (1C03826 - 3820) | PARAGUAÇU PAULISTA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA (CASA DE FORCA) | TG02 (A-6313/L78049RG) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 3750 | kVA | 60 | 13800 | 157 | 46 | 301 |  |  | TOSHIBA | GALT |  | A-6313/L78049RG | Y |  | 2/5/1979 |  |  |  | 0,8 | cos φ | CONTÍNUO | F | 80
21323B | Motor Síncrono Brushless | 4,7 | 0,81 | 0,57 | 24700 | 0,61 | 0,089 | 2,039 | 5,781 | 9 | <= Tempo de Operação | 3,38 | Quadrante Bom | 1,07 | > 0 | 2,31 | > 0 | USINA SAO LUIZ S A (1C07020 - 6238) | PIRASSUNUNGA/SP | COGERAÇÃO | TG02. (1004021323) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 31250 | kVA | 60 | 13800 | 0 | 97,4 | 12,3 | 170 | 10,1 | WEG |  | SPW 1120 | 1004021323 | Y |  | 1/4/2009 | 54 | 97,8 |  | 0,8 |  | S1 | F | 80
21448B | Gerador Síncrono Brushless | 1,48 | 1,18 | 0,57 | 17300 | 1,231 | 0,173 | 2,288 | 12,437 | 15 | <= Tempo de Operação | 1,18 | Quadrante Bom | 0,58 | > 0 | 0,6 | > 0 | SAO MARTINHO SA (1C06560 - 6150) | PRADÓPOLIS/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG06 (1014759590) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 50000 | kVA | 60 | 13800 | 2092 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 1250 | 1014759590 | Y |  | 2/5/2012 | 54 | 97,9 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
18059B | Gerador Síncrono Brushless | 1,7 | 0,77 | 0,57 | 128876 | 0,54 | 0,05 | 1,67 | 7,743 | 14 | <= Tempo de Operação | 2,79 | Quadrante Bom | 0,67 | > 0 | 2,12 | > 0 | USINA SAO LUIZ S A (1C07020 - 6238) | PIRASSUNUNGA/SP | COGERAÇÃO | TG01 (1004021329) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 31250 | kVA | 60 | 13800 | 1307 | 97,4 | 12,3 | 170 | 10,1 | WEG |  | SPW 1120 | 1004021329 | Y |  | 1/4/2009 | 54 | 97,8 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21149B | Gerador Síncrono Brushless | 4,93 | 3,15 | 0,47 | 68110 | 2,198 | 0,23 | 3,635 | 17,012 | 17 | <= Tempo de Operação | 0,48 | Quadrante Bom | -0,82 | > 0 | 1,3 | > 0 | PEDRA AGROINDUSTRIAL SA (1C04536 - 4348) | BURITIZAL ‐ SP | USINA BURITI | TG-02 (LDH 227001694) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 25000 | kVA | 60 | 13800 | 1046 |  |  |  |  | GE | ATB | 271R743 | LDH 227001694 | Y |  |  |  | 97,5 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21171B | Gerador Síncrono Brushless | 4,2 | 2,18 | 0,51 | 35400 | 1,001 | 0,145 | 2,461 | 6,576 | 17 | <= Tempo de Operação | 2,33 | Quadrante Bom | 0,09 | > 0 | 2,24 | > 0 | CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL (1C06094 - 5803) | QUEIROZ/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG01 (227001439) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 10000 | kW | 60 | 13800 | 523 |  |  |  |  | GE |  | 271R497 | 227001439 | Y |  | 3/10/2005 |  |  | 1 | 0,8 | cos φ |  | F | 105
21399B | Gerador Síncrono Brushless | 1,84 | 1,14 | 0,57 | 196000 | 0,54 | 0,09 | 1,64 | 17,854 | 17 | <= Tempo de Operação | 1,39 | Quadrante Bom | 0,3 | > 0 | 1,09 | > 0 | FERRARI AGROINDUSTRIA SA (1C03738 - 3734) | CRESCIUMAL - LEME/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG02 (113574) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 27000 | kVA | 60 | 13800 | 1129,6 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 1120 | 113574 | Y |  | 3/2/2003 | 54 |  | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21375B | Gerador Síncrono Brushless | 4,5 | 0,8 | 0,14 | 5700 | 1,094 | 0,141 | 2,621 | 0,01 | 20 | <= Tempo de Operação | 3,04 | Quadrante Bom | -0,77 | > 0 | 3,81 | > 0 | BALDIN BIOENERGIA S.A. (1C08159 - 6308) | PIRASSUNUNGA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG02 (JCH227001646) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 18750 | kVA | 60 | 13800 | 785 |  |  |  |  | GE | ATB | 271R719G1 | JCH227001646 | Y |  | 1/9/2009 |  | 97,5 | 1 | 0,8 | cos φ | CONTÍNUO | F
17965B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,73 | 0,23 | 0,57 | 7150 | 0,136 | 0,008 | 0,823 | 28,193 | 7 | <= Tempo de Operação | 3,53 | Quadrante Bom | 2,89 | > 0 | 0,64 | > 0 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | 40MC701 (DRH282006326) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 2 | 3560 | 475 | CV | 60 | 4000 | 60 |  |  |  |  | GE |  | 5NK400C4352501 | DRH282006326 | Y | [5 empty] | 0,9 | cos φ | S1
17964B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 2,9 | 0,36 | 0,57 | 13400 | 0,2 | 0,05 | 1,49 | 16,677 | 8 | <= Tempo de Operação | 3,12 | Quadrante Bom | 1,93 | > 0 | 1,19 | > 0 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | 50MP202 (84764D600) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 6 | 1189 | 500 | kW | 60 | 4160 | 85 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 400 D | 84764D600 | Y |  | 1/1/2024 |  |  |  | 0,86 | cos φ | S1 | F
17866B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 2,66 | 0,22 | 0,57 | 2620 | 0,17 | 0,09 | 1,33 | 3,16 | 8 | <= Tempo de Operação | 4,45 | Quadrante Bom | 2,48 | > 0 | 1,97 | > 0 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-5 | - | RS07-C231.3 (004) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1179 | 3500 | kW | 60 | 4160 | 582 |  |  |  |  | VILLARES |  | EC3CX0022 | 004 | Y |  |  |  |  | 1 | 0,87 |  | CONTÍNUO | F
20617B | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,73 | 0,87 | 0,57 | 4965 | 0,13 | 0,15 | 2,51 | 3,384 | 8 | <= Tempo de Operação | 4,12 | Quadrante Bom | 1,78 | > 0 | 2,34 | > 0 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | RS07-MP-201 (VRK283003185) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 6 | 1180 | 400 | kW | 60 | 4000 | 70 |  |  |  |  | GEVISA |  | 5K83114026502 | VRK283003185 | Y |  |  |  | 93,5 | 1 | 0,88 | cos φ | CONTÍNUO | F
17736V | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 2,68 | 1,36 | 0,57 | 9902 | 1,03 | 0,34 | 2,59 | 6,31 | 15 | <= Tempo de Operação | 1,87 | Quadrante Bom | 0,62 | > 0 | 1,25 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-26-003-M (1017362032 11 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3578 | 3000 | kW | 60 | 4000 | 509,9 |  |  |  |  | WEG |  | MGF-560B | 1017362032 11 12 | Y |  | 1/11/2012 | 55 |  | 1 | 0,88 | cos φ | S1 | F | 80
21098W | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,01 | 1,69 | 0,62 | 34200 | 1,99 | 0,06 | 3,4 | 12,145 | 14 | <= Tempo de Operação | 2,14 | Quadrante Bom | 0,64 | > 0 | 1,5 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-26-001-M (1013134914 03 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3578 | 3000 | kW | 60 | 4000 | 509,9 |  |  |  |  | WEG |  | MGF-560B | 1013134914 03 12 | Y |  | 1/3/2011 | 55 |  | 1 | 0,88 | cos φ | S1 | F | 80
17736W | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 8,25 | 0,4 | 0,57 | 1482 | 0,234 | 0,012 | 0,986 | 2,718 | 5 | <= Tempo de Operação | 6,1 | Quadrante Bom | 3,05 | > 0 | 3,05 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3202-26-001-M (1013740421) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1195 | 1200 | kW | 60 | 4000 | 205,7 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500L | 1013740421 | Y | 500 L | 1/11/2012 | 55 |  | 1 | 0,87 |  | S1 | F | 80
17959W | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 8,34 | 0,82 | 0,57 | 611 | 0,21 | 0,01 | 1,49 | 3,224 | 5 | <= Tempo de Operação | 6,04 | Quadrante Bom | 3,15 | > 0 | 2,89 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3203-26-016 (Reserva) (1013740434) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1194 | 1100 | kW | 60 | 4000 | 1194 |  |  |  |  | WEG |  | hgf | 1013740434 | Y | 450 |  | 55 | 96,2 | 1 | 85 |  | S1 | F | 80
17736X | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 9,86 | 0,45 | 0,57 | 749 | 0,316 | 0,021 | 0,997 | 2,846 | 5 | <= Tempo de Operação | 5,79 | Quadrante Bom | 3,03 | > 0 | 2,76 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3202-26-062-M (1013756947) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 10 | 714 | 630 | kW | 60 | 4000 | 112 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 500L | 1013756947 | Y | 500 L | 1/11/2012 | 55 |  | 1 | 0,85 |  | S1 | F | 80
21098X | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 6,42 | 1,72 | 0,62 | 12427 | 1,58 | 0,05 | 4,56 | 4,872 | 10 | <= Tempo de Operação | 3,2 | Quadrante Bom | 0,96 | > 0 | 2,24 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | R006-Reserva Compressor BOP (1067056831) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3587 | 1120 | kW | 60 | 4000 | 189 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1067056831 | Y | 450 | 9/2/2022 | 55 | 95,9 | 1 | 0,89 | cos φ | S1 | H | 105
17959Y | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 7,39 | 0,55 | 0,57 | 472 | 0,32 | 0,03 | 1,66 | 2,641 | 5 | <= Tempo de Operação | 5,34 | Quadrante Bom | 2,93 | > 0 | 2,41 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | R001-Reserva bomba Torre TG (1013236563) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1189 | 515 | kW | 60 | 4000 | 92 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1013236563 | Y | 400 C/D/E | 11/9/2011 | 55 | 95,1 | 1 | 0,85 | cos φ | S1 | F | 80
17736Y | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 8,04 | 0,3 | 0,57 | 2566 | 0,169 | 0,009 | 0,82 | 1,987 | 5 | <= Tempo de Operação | 6,51 | Quadrante Bom | 3,13 | > 0 | 3,38 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-24-008 (1017374585) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1195 | 1700 | kW | 60 | 4000 | 297,9 |  |  |  |  | WEG |  | HGF 560L | 1017374585 | Y |  | 3/10/2011 | 55 |  | 1 | 0,85 |  | S1 | F | 80
21098Y | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,3 | 1,27 | 0,57 | 14470 | 1 | 0,09 | 2,35 | 6,163 | 15 | <= Tempo de Operação | 3,07 | Quadrante Bom | 0,95 | > 0 | 2,12 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-26-003-M (1017362032 11 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3578 | 3000 | kW | 60 | 4000 | 509,9 |  |  |  |  | WEG |  | MGF-560B | 1017362032 11 12 | Y |  | 1/11/2012 | 55 |  | 1 | 0,88 | cos φ | S1 | F | 80
17959Z | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 7,33 | 0,05 | 0,57 | 1490 | 0,04 | 0,03 | 1,41 | 1,915 | 3 | <= Tempo de Operação | 6,93 | Quadrante Bom | 3,83 | > 0 | 3,1 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 1201-26-002-M (1052334458) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3575 | 1200 | kW | 60 | 4000 | 200,5 |  |  |  |  | WEG |  | W60450 | 1052334458 | Y |  | 26/1/2022 | 55 | 96 | 1 | 0,9 | cos φ | S9 | F | 0
21098Z | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,46 | 0,55 | 0,57 | 8010 | 0,313 | 0,114 | 0,756 | 0,01 | < 5 | <= Tempo de Operação | 4,42 | Quadrante Bom | 1,77 | > 0 | 2,65 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3203-26-040-M (1072539918) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1195 | 1200 | kW | 60 | 4000 | 209 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1072539918 | Y | 500 | 3/10/2022 | 55 |  | 1 | 0,86 | cos φ | S1 | F | 80
17736Z | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,47 | 0,55 | 0,57 | 3831 | 0,49 | 0,215 | 1,01 | 2,813 | 6 | <= Tempo de Operação | 3,63 | Quadrante Bom | 1,7 | > 0 | 1,93 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3203-26-040-M (1072539918) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1195 | 1200 | kW | 60 | 4000 | 209 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1072539918 | Y | 500 | 3/10/2022 | 55 |  | 1 | 0,86 | cos φ | S1 | F | 80
17959X | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 1,17 | 2,11 | 0,62 | 7645 | 1,58 | 0,16 | 4,36 | 2,636 |  | <= Tempo de Operação | 1,7 | Quadrante Bom | 0,62 | > 0 | 1,08 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | R002-Reserva bomba Torre TG/UTI (1013105542) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1190 | 630 | kW | 60 | 4000 | 111 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1013105542 | Y | 450 | 1/10/2011 | 55 | 95,4 | 1 | 0,86 | cos φ | S1 | F | 80
21893A | Motor Síncrono Escovado | 3,49 | 0,74 | 0,57 | 8060 | 0,361 | 0,161 | 1,468 | 3,582 | 10 | <= Tempo de Operação | 3,5 | Quadrante Bom | 1,46 | > 0 | 2,04 | > 0 | MINERACAO CARAIBA S/A (1C06076 - 5785) | JAGUARARI/BA | MOAGEM | 43M103 (270471) | Motor Síncrono Escovado | Comum | Campo |  |  | 6 | 40 | 180 | 4085 | CV | 60 | 4160 | 482 | 125 | 286 |  |  | GE | TS | 271R117G1 | 270471 | Y |  |  |  |  | 1 | 0,9 | cos φ | CONTÍNUO | F
21295A | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 1,22 | 0,26 | 0,57 | 8576 | 0,069 | 0,019 | 2,207 | 15 | 6 | <= Tempo de Operação | 3,79 | Quadrante Bom | 2,52 | > 0 | 1,27 | > 0 | MINERACAO CARAIBA S/A (1C06076 - 5785) | JAGUARARI/BA | MOAGEM | 0460582 (0460582) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Oficina |  |  | 3 | 14 | 504 | 400 | kW | 60 | 4000 | 152 |  |  |  |  | WEG |  | BR630MX | 0460582 | Y |  |  | 4,8 |  |  | 0,43 | cos φ | S1 | F
21650A | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 2,29 | 1,31 | 0,57 | 21850 | 1,152 | 0,083 | 2,45 | 0,01 | 11 | <= Tempo de Operação | 3,07 | Quadrante Bom | 0,7 | > 0 | 2,37 | > 0 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (1C02854 - 3087) | VOLTA REDONDA/RJ | - | M41B (8398987) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Oficina |  |  | 6 | 4 | 1780 | 5500 | HP | 60 | 13200 | 219 |  |  |  |  | GE |  | 5K26378AGI | 8398987 | Y | [7 empty] | S1
17176A | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 6,76 | 3,01 | 0,15 | 88000 | 1,407 | 0,112 | 2,074 | 2,523 | 25 | <= Tempo de Operação | 2,55 | Quadrante Bom | -1,87 | > 0 | 4,42 | > 0 | ARCELORMITTAL BRASIL SA (1C00080 - 751) | JOÃO MONLEVADE/MG | SINTERIZAÇÃO | EXAUSTOR PRINCIPAL DA SINTERIZAÇÃO (107412 01 02) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 6 | 1195 | 5000 | kW | 60 | 6600 | 505 |  |  |  |  | WEG |  | MAW 710B | 107412 01 02 | Y |  | 1/1/2002 |  |  | 1 | 0,89 |  | S1 | F | 80
20935A | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,82 | 0,71 | 0,57 | 11132 | 0,559 | 0,194 | 2,168 | 0,09 | 12 | <= Tempo de Operação | 3,52 | Quadrante Bom | 1,15 | > 0 | 2,37 | > 0 | SAMARCO MINERACAO SA (1C00873 - 1542) | ANCHIETA/ES | - | - (500925) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Oficina |  |  | 6 | 8 | 891 | 5075 | CV | 60 | 4000 | 637 |  |  |  |  | GE | K | 291R154 | 500925 | Y |  |  |  |  | 1 |  |  | CONTÍNUO | B | 70
21122A | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 2,9 | 0,51 | 0,57 | 1890 | 0,291 | 0,11 | 2,943 | 0,01 | 10 | <= Tempo de Operação | 4,11 | Quadrante Bom | 2 | > 0 | 2,11 | > 0 | SAMARCO MINERACAO SA (1C00873 - 1542) | ANCHIETA/ES | - | sem tag (288000085) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Oficina |  |  | 6 | 12 | 590 | 6800 | kW | 60 | 4160 | 1137 |  |  |  |  | GE | KAF | 291R616 | 288000085 | Y |  | 2/4/2009 | 55 | 95,4 | 1 | 0,87 | cos φ | S1 | F | 105
21198A | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 2,34 | 1,11 | 0,19 | 1280 | 0,202 | 0,179 | 4,247 | 0,01 | 17 | <= Tempo de Operação | 3,19 | Quadrante Bom | -0,01 | > 0 | 3,2 | > 0 | SAMARCO MINERACAO SA (1C00873 - 1542) | ANCHIETA/ES | - | sem tag (229001701) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Oficina |  |  | 6 | 8 | 895 | 5000 | HP | 60 | 4000 | 637 |  |  |  |  | GE |  | 291R519 | 229001701 | Y
20167A | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 3,51 | 0,15 | 0,57 | 79900 | 0,307 | 0,07 | 2,207 | 0,01 | 12 | <= Tempo de Operação | 4,53 | Quadrante Bom | 1,37 | > 0 | 3,16 | > 0 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C03962 - 3944) | RIO BRANCO DO SUL/PR | GERAL | MT1062 (1029929310) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Oficina |  |  | 3 | 8 | 896 | 4500 | kW | 60 | 6600 | 466 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 710A | 1029929310 | Y |  | 5/10/2015 | 55 | 97,1 | 1,15 | 0,87 | cos φ | S1 |  | 80
21761A | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 1,51 | 1,28 | 0,57 | 19740 | 0,71 | 0,45 | 3,55 | 18,554 | 17 | <= Tempo de Operação | 0,16 | Quadrante Bom | 0,3 | > 0 | -0,14 | > 0 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | MT-00441 (Reserva) (25726) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 889 | 1000 | HP | 60 | 6600 | 85 | [6 empty] | SLE 450L8a BAO | 25726 |  |  | 3/2/1997 | 54 |  |  |  |  | CONTÍNUO | F | 80
21749A | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 1,59 | 0,9 | 0,57 | 1200 | 0,429 | 0,418 | 7,367 | 13,202 | 14 | <= Tempo de Operação | 0,95 | Quadrante Bom | 1,05 | > 0 | -0,1 | > 0 | MINA TUCANO LTDA (1C06062 - 5771) | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - (1017462172 01 13) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 8 | 896 | 7000 | kW | 60 | 13800 | 350,7 |  |  |  |  | WEG |  | MAI 1000L | 1017462172 01 13 | Y | 1000 L | 1/1/2013 | 65 | 97,4 | 1 | 0,86 | cos φ | S1 | F
21795A | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 4,76 | 0,44 | 0,57 | 5980 | 0,21 | 0,06 | 3,1 | 27,277 | 7 | <= Tempo de Operação | 2,12 | Quadrante Bom | 1,96 | > 0 | 0,16 | > 0 | BRASKEM SA (1C01058 - 1727) | CAMAÇARI/BA | Q1 | SEM TAG (284002747) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1788 | 1582 | HP | 60 | 4000 | 198 |  |  |  |  | GE | K | 5K500D4064501 | 284002747 | Y |  |  | 55 | 94,6 | 1 | 0,91 | cos φ | CONTÍNUO | F | 80
21569A | Gerador Síncrono Brushless | 5,04 | 2,03 | 0,54 | 79 | 1,809 | 0,087 | 2,801 | 0,01 | < 5 | <= Tempo de Operação | 3,64 | Quadrante Bom | 2,1 | > 0 | 1,54 | > 0 | SANTA MARIA INDUSTRIA DE ALCOOL LTDA (189731) | MANDURI/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | GER-002 (158284) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-rebobinamento | Oficina |  |  | 6 | 4 | 1800 | 5000 | kVA | 60 | 13800 | 209,2 | 82,9 | 3,9 |  |  | WEG |  | SPW 630 | 158284 |  |  |  |  | 96,2
21636A | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 4,39 | 0,36 | 0,57 | 24020 | 0,23 | 0,04 | 1,32 | 4,429 | 10 | <= Tempo de Operação | 4,63 | Quadrante Bom | 1,82 | > 0 | 2,81 | > 0 | HARSCO METALS LTDA (1C05238 - 5022) | IRACEMÁPOLIS/SP | - | AK052 (A12052) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 6 | 14 | 509 | 5000 | CV | 60 | 11900 | 227 |  |  |  |  | TOSHIBA | TIM |  | A12052 | Y |  | 1/4/2000 |  |  | 1,15 |  |  | CONTINUO | F | 90
21406A | Gerador Síncrono Brushless | 1,4 | 2,05 | 0,54 | 14400 | 1,31 | 0,16 | 3,71 | 2,94 | 18 | <= Tempo de Operação | 1,81 | Quadrante Bom | 0,2 | > 0 | 1,61 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1F04013 - 10120) | ANDRADINA/SP | GERACAO DE ENERGIA | TG 03 (FCH 227001632) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 47500 | kVA | 60 | 13800 | 1987 | 80 | 6,3 |  |  | GE | ATB | 271 R709 G1 | FCH 227001632 | Y |  | 4/8/2009 | 64 | 97,5 | 1 | 0,8 | cos φ | CONTINUO | F | 105
21454A | Gerador Síncrono Brushless | 3,14 | 0,75 | 0,57 | 16700 | 0,66 | 0,1 | 1,81 | 7,871 | 17 | <= Tempo de Operação | 2,88 | Quadrante Bom | 1,14 | > 0 | 1,74 | > 0 | RAIZEN ENERGIA S.A (1C03956 - 3938) | RAIZEN | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG 02 (157836) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 10000 | kVA | 60 | 13800 | 418,4 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 800 | 157836 | Y |  | 1/8/2006 | 54 |  | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21383A | Gerador Síncrono Brushless | 4,4 | 0,91 | 0,57 | 29000 | 0,59 | 0,07 | 1,37 | 13,965 | 9 | <= Tempo de Operação | 2,68 | Quadrante Bom | 1,11 | > 0 | 1,57 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04858 - 4657) | UNIVALEM - VALPARAÍSO/SP | GERAÇÃO ENERGIA | TG04 (1080191636) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 37500 |  | 60 | 13800 | 1569 |  |  |  |  | WEG |  | ST40 1250 | 1080191636 | Y |  | 1/5/2023 | 54 | 97 |  | 0,8 | cos φ | S1 | F | 90
20535A | Gerador Síncrono Brushless | 2,82 | 1,45 | 0,57 | 5490 | 0,81 | 0,11 | 3,47 | 0,512 | 15 | <= Tempo de Operação | 3,16 | Quadrante Bom | 1,05 | > 0 | 2,11 | > 0 | RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A (1C04825 - 4624) | RAÍZEN VALE DO ROSÁRIO | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG05 (SP 24162) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Oficina |  |  | 6 | 4 | 1800 | 5000 | kVA | 60 | 13800 | 209,7 | 66 | 5,3 |  |  | ABB |  | WGWGb 710 F r b4 | SP 24162 | Y |  | 16/11/1994 | 54 |  | 1 | 0,8 |  | S1 | F
18238A | Gerador Síncrono Brushless | 5,14 | 1,94 | 0,51 | 37999 | 1,276 | 0,114 | 2,34 | 5,853 | 17 | <= Tempo de Operação | 2,59 | Quadrante Bom | 0,13 | > 0 | 2,46 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04787 - 4587) | UNIDADE SANTA CANDIDA | GERACAO DE ENERGIA | RESERVA (TG02) (101868) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 18750 | kVA | 60 | 13800 | 784,4 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 1000 | 101868 | Y |  | 1/4/2002 | 54 |  |  | 0,8 | cos φ | S1 | F
18259A | Gerador Síncrono Brushless | 5,85 | 1,23 | 0,57 | 13654 | 0,959 | 0,107 | 2,464 | 5,941 | 16 | <= Tempo de Operação | 3,09 | Quadrante Bom | 0,95 | > 0 | 2,14 | > 0 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA (1C04827 - 4626) | MARACAÍ/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | RESERVA (TG01) (002178492) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 18750 | kVA | 60 | 13800 | 784,4 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 1000 | 002178492 | Y |  | 1/9/2008 | 54 | 97,4 |  | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
18237A | Gerador Síncrono Brushless | 5,96 | 0,79 | 0,57 | 62417 | 0,599 | 0,058 | 1,44 | 5,603 | 13 | <= Tempo de Operação | 3,78 | Quadrante Bom | 0,98 | > 0 | 2,8 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04787 - 4587) | UNIDADE SANTA CANDIDA | GERACAO DE ENERGIA | TG01 (1028427176) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 28350 | kVA | 60 | 13800 | 1186 | 77,92 | 9,47 |  |  | WEG |  | ST40 1120 | 1028427176 | Y |  | 1/8/2015 | 54 | 97,9 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
18236A | Gerador Síncrono Brushless | 5,57 | 0,84 | 0,57 | 50400 | 0,447 | 0,053 | 1,117 | 12,848 | 11 | <= Tempo de Operação | 3,22 | Quadrante Bom | 1,15 | > 0 | 2,07 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04787 - 4587) | UNIDADE SANTA CANDIDA | GERACAO DE ENERGIA | TG02 (1028424179) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 36670 | kVA | 60 | 13800 | 1534 | 87,26 | 10,24 |  |  | WEG |  | ST40 1120 | 1028424179 | Y |  | 13/7/2015 | 54 | 98,1 | 1 | 0,9 | cos φ | S1 | F | 80
18239A | Gerador Síncrono Brushless | 5,3 | 0,93 | 0,57 | 8320 | 0,725 | 0,111 | 2,02 | 5,745 | 16 | <= Tempo de Operação | 3,32 | Quadrante Bom | 1,28 | > 0 | 2,04 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04787 - 4587) | UNIDADE SANTA CANDIDA | GERACAO DE ENERGIA | TG03 (115084) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 18750 | kVA | 60 | 13800 | 784,4 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 1000 | 115084 | Y |  | 10/3/2003 | 54 | 97,6 |  | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
18252A | Gerador Síncrono Brushless | 8,98 | 2,18 | 0,51 | 4490 | 1,673 | 0,056 | 2,66 | 3,366 | 7 | <= Tempo de Operação | 3,58 | Quadrante Bom | 0,89 | > 0 | 2,69 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04779 - 4579) | IBATÉ/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG01 (0110431000) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 18750 | kVA | 60 | 13800 | 784 | 95 | 784 |  |  | TOSHIBA | TABL |  | 0110431000 | Y |  |  | 54 |  | 1 | 0,8 | cos φ | CONTÍNUO | F | 80
18214A | Gerador Síncrono Brushless | 5,74 | 1,4 | 0,57 | 2020 | 0,834 | 0,123 | 1,687 | 5,587 | 11 | <= Tempo de Operação | 3,3 | Quadrante Bom | 1,58 | > 0 | 1,72 | > 0 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA (1C04827 - 4626) | MARACAÍ/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG01 (140411) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 18750 | kVA | 60 | 13800 | 784,4 | 64 | 16,9 |  |  | WEG |  | SPW 1000 | 140411 | Y |  | 1/3/2006 | 54 | 97,5 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
18200A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 15 | <= Tempo de Operação | 2,41 | Quadrante Bom | 1,08 | > 0 | 1,33 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04580 - 4392) | COSTA PINTO - PIRACICABA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG 01 (167758) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 31250 | kVA | 60 | 13800 | 1307 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 1120 | 167758 | Y |  | 1/1/2008 | 54 | 98 | 0 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
18199A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 13 | <= Tempo de Operação | 3,4 | Quadrante Bom | 1,27 | > 0 | 2,13 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04580 - 4392) | COSTA PINTO - PIRACICABA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG03 (1001292093) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 31250 | kVA | 60 | 13800 | 1307 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 1120 | 1001292093 |  |  | 2/4/2012 |  |  |  | 0,8 |  |  | F
18371A | Motor Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 7 | <= Tempo de Operação | 3,86 | Quadrante Bom | 1,55 | > 0 | 2,31 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04067 - 4042) | BONFIM - GUARIBA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | RESERVA TG 01 (1006083276) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 800 | 55000 | kVA | 60 | 13800 | 2002 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 1250 | 1006083276 |  |  | 1/6/2015 |  |  | 98,2 | 0,9 | cos φ | S1 | F | 80
20152A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 9 | <= Tempo de Operação | 4 | Quadrante Bom | 1,96 | > 0 | 2,04 | > 0 | RAIZEN ENERGIA S.A (1C03956 - 3938) | RAIZEN | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG 01 (SP 94212002201) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 10000 | kVA | 60 | 13800 | 418 | 102 | 48,8 |  |  | SIEMENS |  | 1DU 7642 – 8FF42 ‐ Z | SP 94212002201 | Y |  | 1/8/1995 | 54 |  | 1 | 0,8 |  | S1 | F | 80
18341A | Motor Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 16 | <= Tempo de Operação | 3,84 | Quadrante Bom | 0,82 | > 0 | 3,02 | > 0 | RAIZEN ENERGIA S.A (1C04949 - 4746) | JATAÍ/GO | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG03 (1012456432) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 43750 | kVA | 60 | 13800 | 1830 |  |  |  |  | WEG |  | SPW1250 | 1012456432 | Y |  | 7/9/2011 | 54 | 97,7 | 0 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
18205A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 17 | <= Tempo de Operação | 3,2 | Quadrante Bom | 0,51 | > 0 | 2,69 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C06047 - 5756) | PARAÍSO - BROTAS/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG 02 (1012456435) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 41176 | kVA | 60 | 13800 | 1724 |  |  |  |  | WEG |  | SPW1120 | 1012456435 | ∆ |  | 1/9/2011 | 54 | 97,8 | 0 | 0,85 | cos φ | S1 | F | 93
18340A | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 9 | <= Tempo de Operação | 4,72 | Quadrante Bom | 2,36 | > 0 | 2,36 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04791 - 4591) | IPAUSSÚ/SP | Geração | MOTOR DA BOMBA 2B (1008605605) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3574 | 1750 | CV | 60 | 13800 | 62,01 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 500 | 1008605605 | Y |  | 1/9/2010 | 55 | 95,5 | 1 | 0,91 | cos φ | S1 | F | 80
18344A | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 6 | <= Tempo de Operação | 2,83 | Quadrante Bom | 1,81 | > 0 | 1,02 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04858 - 4657) | UNIVALEM - VALPARAÍSO/SP | GERAÇÃO ENERGIA | MOTOR C - CADEIRA 6 (1077609043) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3582 | 2000 | CV | 60 | 13800 | 72,1 |  |  |  |  | WEG |  | W60560 | 1077609043 | Y |  | 9/11/2022 | 55 | 94,9 | 1 | 0,9 | cos φ | S1 | F | 90
16968A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 10 | <= Tempo de Operação | 3,48 | Quadrante Bom | 1,86 | > 0 | 1,62 | > 0 | BIOENERGIA ARARAQUARA LTDA. (1C05639 - 5385) | ARARAQUARA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG01 (SP 94212002201) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 10000 | kVA | 60 | [6 empty] | SIEMENS | 1DU 7642-8FF42-Z |  | SP 94212002201 | Y |  | 2/1/1995 | 54 |  |  | 0,8 |  | CONTÍNUO | F | 80
16963A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 13 | <= Tempo de Operação | 4,41 | Quadrante Bom | 1,7 | > 0 | 2,71 | > 0 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA (1C04820 - 4619) | CAARAPÓ/MS | GERAÇAO DE ENERGIA | TG03 (1025138608) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 47500 | kVA | 60 |  |  | 74 | 14 |  |  | WEG |  | ST40-12B04PV | 1025138608 | Y |  | 11/11/2014 | 54 | 97,8 | 1 | 0,8 |  | S1 | F | 80
17114A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 14 | <= Tempo de Operação | 3,28 | Quadrante Bom | 1,14 | > 0 | 2,14 | > 0 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A (1C00079 - 750) | LAGOA DA PRATA/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG01 (164173) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 50000 | kVA | 60 |  |  | 160 | 11,6 |  |  | WEG |  | SPW 1250 | 164173 | Y |  | 2/10/2007 | 54 | 98 | 1 | 0,9 |  | S1 | F | 80
17018A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 12 | <= Tempo de Operação | 3,7 | Quadrante Bom | 1,2 | > 0 | 2,5 | > 0 | RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A (1C04825 - 4624) | RAÍZEN VALE DO ROSÁRIO | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG08 (TBTG 0004) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 31250 | kVA | 60 |  |  | 124 | 587 | 85,7 | 6,2 | ALSTOM |  | SGHW 1250 C4BA | TBTG 0004 | Y |  | 5/3/2002 |  |  | 1 | 0,8 |  | S1 | F | 80
16960A | Motor Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 10 | <= Tempo de Operação | 3,99 | Quadrante Bom | 2,73 | > 0 | 1,26 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04581 - 4393) | RAÍZEN JUNQUEIRA | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG03 (9001) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 3200 | kW | 60 |  |  | 180 | 50 |  |  | MAUSA | DIDB 150/140 1K/4D |  | 9001 | Y |  |  |  |  | 1 | 0,8 |  | CONTÍNUO | F | 90
16949A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 28 | <= Tempo de Operação | 0,5 | Quadrante Bom | -1,19 | > 0 | 1,69 | > 0 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA (1C04540 - 4352) | TARUMÃ/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | G02 (SP26192 330095) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 20625 | kVA | 60 |  |  | 84 | 7,3 |  |  | ABB |  | WGWGb 1000 Erb4 | SP26192 330095 | Y |  | 3/1/2000 | 54 |  | 1 | 0,8 |  | S1 | F | 80
17175A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 10 | <= Tempo de Operação | 3,45 | Quadrante Bom | 1,6 | > 0 | 1,85 | > 0 | BIOENERGIA CAARAPO LTDA (1C05507 - 5261) | CAARAPÓ/MS | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG01 (1006621538) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 47500 | kVA | 60 |  |  | 157 | 10,7 |  |  | WEG |  | SPW 1250 | 1006621538 | Y |  | 3/5/2010 | 54 | 98,1 | 1 | 0,8 |  | S1 | F | 80
17046A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 13 | <= Tempo de Operação | 3,11 | Quadrante Bom | 1,28 | > 0 | 1,83 | > 0 | RAIZEN ENERGIA S.A (1C04949 - 4746) | JATAÍ/GO | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG03 (1004374867) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 43750 | kVA | 60 |  |  | 69,1 | 13 |  |  | WEG |  | SPW 1250 | 1004374867 | Y |  | 1/5/2009 | 54 | 98 | 1 | 0,8 |  | S1 | F | 80
20793A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 6 | <= Tempo de Operação | 3,87 | Quadrante Bom | 1,64 | > 0 | 2,23 | > 0 | BIOENERGIA BARRA LTDA (1C05418 - 5199) | GUARIBA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | (EMPRESTADO UNIVALEM-RESERVA) (1006083276) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Oficina |  |  | 6 | 6 | 1800 | 55000 | kW | 60 | 13800 | 2092 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 1250 | 1006083276 | Y |  | 1/6/2015 | 54 | 98,2 |  | 0,9 | cos φ | S1 | F | 80
21373A | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 13 | <= Tempo de Operação | 3,98 | Quadrante Bom | 1,31 | > 0 | 2,67 | > 0 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A (1C00079 - 750) | LAGOA DA PRATA/MG | MOENDA | DESFIBRADOR DE CANA (164357 10/07) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Pós-manutenção básica | Oficina |  |  | 6 | 6 | 1194 | 6000 | CV | 60 | 13800 | 217,8 |  |  |  |  | WEG |  | MAF 800A | 164357 10/07 | Y |  | 2/10/2007 | 55 | 96,4 | 1,15 | 0,88 | cos φ | S1 | F | 80
20204A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | <1 | <= Tempo de Operação | 3,21 | Quadrante Bom | 2,25 | > 0 | 0,96 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04067 - 4042) | BONFIM - GUARIBA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG01 (FCH 227001630) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-rebobinamento | Campo
21806A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 16 | <= Tempo de Operação | 2,18 | Quadrante Bom | 0,16 | > 0 | 2,02 | > 0 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04067 - 4042) | BONFIM - GUARIBA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG02 (FCH227001631) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo
20635A | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 16 | <= Tempo de Operação | 2,03 | Quadrante Bom | 0,32 | > 0 | 1,71 | > 0 | INTERCEMENT BRASIL SA (1C04811 - 4610) | CAJATI/SP | MOINHO DE CIMENTOS | CI.01.AC (6487096) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Pós-manutenção básica | Oficina |  |  | 3 | 8 | 891 | 1800 | kW | 60 | 6600 | 197 |  |  |  |  | ASEA |  | MAEA 900/P | 6487096 | Y |  | 5/10/2015 | 55 | 0 |  | 0,84 | cos φ |  | F | 80
21005A | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 9 | <= Tempo de Operação | 3,14 | Quadrante Bom | 1,1 | > 0 | 2,04 | > 0 | INTERCEMENT BRASIL SA (1C04811 - 4610) | CAJATI/SP | MOINHO DE CIMENTOS | B-EM007892 (25736) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Pós-manutenção básica | Oficina |  |  | 3 | 6 | 1187 | 1177 | kW | 60 | 6600 | 130 |  |  |  |  | ABB |  | SLE 450L6A BAO | 25736 | Y |  |  | 55 |  | 1 |  |  | S1 | F | 80
21764A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | > 5 | <= Tempo de Operação | 3,7 | Quadrante Bom | 2,22 | > 0 | 1,48 | > 0 | FERRARI AGROINDUSTRIA SA (1C03738 - 3734) | PORTO FERREIRA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG04 (JBH 227001562) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 43750 | kVA | 60 | 13800 | 1830 | 70 | 2029 |  |  | GE | ATB | 271R667G1 | JBH 227001562 | Y | 9269 | 2/9/2008 | 54 | 97,5 | 1 | 0,8 | cos φ | CONTÍNUO | F | 80
21634A | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 32 | <= Tempo de Operação | -0,89 | Quadrante Bom | -1,24 | > 0 | 0,35 | > 0 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | MT-00439 (A-7973) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 3 | 4 | 1780 | 940 | kW | 60 | 6600 | 98 |  |  |  |  | TOSIBA | MIMT |  | A-7973 | Y |  | 4/10/1982 |  |  | 1 |  |  | S1 | F | 80
21757A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 10 | <= Tempo de Operação | 3,39 | Quadrante Bom | 1,41 | > 0 | 1,98 | > 0 | MOSAIC FERTILIZANTES PEK LTDA (1C02099 - 2606) | UBERABA/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | GE-5101 (3A3068Y0101) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 11000 | kVA | 60 | 13800 | 460 |  |  |  |  | MITSUBISHI | CFC |  | 3A3068Y0101 | Y |  | 7/8/1978 | [5 empty] | CONTÍNUO | B
21572A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 17 | <= Tempo de Operação | 2,24 | Quadrante Bom | 0,19 | > 0 | 2,05 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO SA (1C06727 - 16730) | SANTA LUZIA | GERAÇÃO | TG01 (1012337767) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 62500 | kVA | 60 | 13800 | 2615 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 1250 | 1012337767 | Y |  | 3/10/2011 | 54 | 98 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21648A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 13 | <= Tempo de Operação | 3,5 | Quadrante Bom | 1,35 | > 0 | 2,15 | > 0 | LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS SA (1C04923 - 4722) | BEBEDOURO/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | 0110141000 (0110141000) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 6250 | kVA | 60 | 13800 | 262 | 85 | 344 |  |  | TOSHIBA | TABL |  | 0110141000 | Y |  | 3/9/2001 |  |  |  | 0,8 | cos φ | Contínuo | F | 80
21571A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 13 | <= Tempo de Operação | 3,54 | Quadrante Bom | 0,75 | > 0 | 2,79 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TG01 (1023707707) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 62500 | kVA | 60 | 13800 | 2615 |  |  |  |  | WEG |  | ST40-12602BV | 1023707707 | Y |  | 25/6/2014 | 54 | 98,5 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21147A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 14 | <= Tempo de Operação | 1,55 | Quadrante Bom | 0,73 | > 0 | 0,82 | > 0 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. (17643) | USINA RIO CLARO/URC | GERAÇÃO | TG01 (1003931929) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 62500 | kVA | 60 | 13800 | 8651 |  |  |  |  | WEG |  | SPW 1250 | 1003931929 | Y |  | 4/5/2009 | 54 | 98 | 1 | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21592A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 15 | <= Tempo de Operação | 2,2 | Quadrante Bom | 1,27 | > 0 | 0,93 | > 0 | RIO AMAMBAI AGROENERGIA SA (1C06806 - 17411) | NAVIRAÍ/MS | ENERGIA | N/A (87042 0401) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 15000 | kVA | 60 | 13800 | 627,6 | 55 | 14,5 |  |  | WEG |  | SSW 900 | 87042 0401 | Y |  | 1/4/2001 | 54 |  |  | 0,8 | cos φ | S1 | F | 80
21151A | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 | 15 | <= Tempo de Operação | 3,67 | Quadrante Bom | 0,99 | > 0 | 2,68 | > 0 | DELTA SUCROENERGIA SA (1C04293 - 4110) | DELTA/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG01 (0010491000) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Oficina |  |  | 6 | 4 | 1800 | 18750 | kVA | 60 | 13800 | 784 | 95 | 544 |  |  | TOSHIBA | TABL |  | 0010491000 | Y |  | 2/4/2001 |  |  | 1 | 0,85 | cos φ | CONTÍNUO | F | 80
17278B | Gerador Síncrono Brushless | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 |  | <= Tempo de Operação | 2,54 | Quadrante Bom | -1,44 | > 0 | 3,98 | > 0 | CERRADINHO BIOENERGIA SA (1C06176 - 5884) | CHAPADÃO DO CÉU/GO | GERAÇÃO DE ENERGIA | G4 (1028922116) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Campo |  |  | 6 | 4 | 1800 | 55000 | kVA | 60 | [6 empty] | WEG |  | ST40 1250 | 1028922116 | Y |  | 14/9/2015 | 54 | 97,9 | 1 | 0,82 |  | S1 | F | 80
17965C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 |  | <= Tempo de Operação | 4,3 | Quadrante Bom | 1,43 | > 0 | 2,87 | > 0 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | 40 MC 202 (67532) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Campo |  |  | 3 | 4 | 1786 | 2600 | kW | 60 | 4000 | 438,8 |  |  |  |  | ANSALDO | CT 560 Y4 |  | 67532 | Y |  | 1/12/1998 | 55 |  |  | 0,89 | cos φ | S1 | F | 40
17736C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 |  | <= Tempo de Operação | 5,43 | Quadrante Bom | 2,42 | > 0 | 3,01 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-24-006-M (1098304691) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1196 | 1700 | kW | 60 | 4000 | 298 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1098304691 | Y |  | 23/5/2024 | 55 | 96,9 | 1 | 0,85 | cos φ | S1 | F | 80
16481C | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 |  | <= Tempo de Operação | 5,32 | Quadrante Bom | 1,48 | > 0 | 3,84 | > 0 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | E6-539 (171419 04 08) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 10 | 715 | 1400 | kW | 60 | 6600 | 155,3 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 680B | 171419 04 08 | Y |  | 1/4/2008 | 55 | 96,2 | 1 | 0,82 | cos φ | S1 | F | 80
16481D | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 |  | <= Tempo de Operação | 3,5 | Quadrante Bom | 0,05 | > 0 | 3,45 | > 0 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | F2-726 (101245640408 II) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 12 | 594 | 800 | kW | 60 | 6600 | 92,08 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 560A | 101245640408 II | Y |  | 1/8/2011 |  | 95 | 1 | 0,8 |  | S1 | F
16352E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 |  | <= Tempo de Operação | 5,34 | Quadrante Bom | 3,09 | > 0 | 2,25 | > 0 | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA USIMINAS (1C00036 - 707) | IPATINGA/MG | LAMINACAO A FRIO | IM-T005 (FEL0S9W0501) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 |  | 1200 | 4000 | kW | 60 | 2230 | 1320 |  |  |  |  | MITSUBISHI | F5KE-GY |  | FEL0S9W0501 | Y |  | 1/1/1998 | 44 |  |  |  |  | CONTINUO | F | 80
16481E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 |  | <= Tempo de Operação | 5,06 | Quadrante Bom | 1,67 | > 0 | 3,39 | > 0 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | E5-406 (1000900003) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 894 | 9000 | kW | 60 | 6600 | 930 |  |  |  |  | WEG |  | MAW 900A | 1000900003 | Y | 900 | 1/6/2008 |  | 97,3 | 1 | 0,87 | cos φ | S1 | B | 80
16174E | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 |  | <= Tempo de Operação | 2,13 | Quadrante Bom | 1,54 | > 0 | 0,59 | > 0 | BRASKEM SA (1C04453 - 4266) | MARECHAL DEORODO/AL | PCV-2 | AL03-MSP2303D. (145362) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1186 | 250 | HP | 60 | 4000 | 34,5 |  |  |  |  | WEG |  | HGF-315C | 145362 | Y |  | 8/4/2023 |  |  | 1,15 | 0,83 |  | S1 | F | 80
17736F | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 |  | <= Tempo de Operação | 6,1 | Quadrante Bom | 3,13 | > 0 | 2,97 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3408-20-003-M (1078562503) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3586 | 1120 | kW | 60 | 4000 | 189 |  |  |  |  | WEG |  | W51HD | 1078562503 | Y | 450 C/H | 7/12/2022 | 55 | 95,9 | 1 | 0,89 | cos φ | S1 | H | 80
16481F | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 |  | <= Tempo de Operação | 5,01 | Quadrante Bom | 0,67 | > 0 | 4,34 | > 0 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | E5-407 (1000900002) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Campo |  |  | 3 | 8 | 894 | 9000 | kW | 60 | 6600 | 930 |  |  |  |  | WEG |  | MAW 900A | 1000900002 | Y |  | 1/6/2008 | 55 | 97,3 | 1 | 0,87 |  | S1 | F | 80
16352F | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 |  | <= Tempo de Operação | 6,86 | Quadrante Bom | 3,87 | > 0 | 2,99 | > 0 | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA USIMINAS (1C00036 - 707) | IPATINGA/MG | LAMINACAO A FRIO | IM-T006 (FEL0S9W0601) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 |  | 1024 | 2200 | kW | 60 | 2290 | 720 |  |  |  |  | MITSUBISHI | F5KE-GY |  | FEL0S9W0601 | Y |  | 1/1/1998 | 44 |  |  |  |  | CONTINUO | F | 80
16352G | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 |  | <= Tempo de Operação | 6,63 | Quadrante Bom | 3,43 | > 0 | 3,2 | > 0 | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA USIMINAS (1C00036 - 707) | IPATINGA/MG | LAMINACAO A FRIO | IM-T007 (FEL0S9W0701) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 |  | 1024 | 2200 | kW | 60 | 2290 | 720 |  |  |  |  | MITSUBISHI | F5KE-GY |  | FEL0S9W0701 | Y |  | 1/1/1998 | 44 |  |  |  |  | CONTINUO | F | 80
21098I | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 |  | <= Tempo de Operação | 2,3 | Quadrante Bom | 0,86 | > 0 | 1,44 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | R010-Reserva Bomba de água CRQ (1013092904 01 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 2 | 3578 | 3000 | kW | 60 | 4000 | 509,9 |  |  |  |  | WEG |  | MGF 560B | 1013092904 01 12 | Y | 560 | 1/1/2012 | 55 | 96,4 | 1 | 0,88 | cos φ | S1 | F | 80
17736O | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 |  | <= Tempo de Operação | 2,71 | Quadrante Bom | 0,41 | > 0 | 2,3 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3411-26-006-M (1016882332) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 | 6 | 1190 | 630 | kW | 60 | 4000 | 111 |  |  |  |  | WEG |  | HGF | 1016882332 | Y | 450 | 3/9/2012 | 55 |  | 1 | 0,86 | cos φ | S1 | F | 80
21098Q | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | 5,08 | 1,7 | 0,57 | 4717 | 0,931 | 0,214 | 1,792 | 9,004 |  | <= Tempo de Operação | 2,28 | Quadrante Bom | 1,92 | > 0 | 0,36 | > 0 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3608-20-003-M (4611Q21091) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Campo |  |  | 3 |  |  | null | kW | 60 | 4160 | 88 |  |  |  |  | CARRIER |  | 02XR-4R7DKS68S | 4611Q21091 | Y